A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges,

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

17. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27-én

16,00 órakor megtartandó ülésére

a Bátaszék, Budai u. 61. szám alatt lévő ingatlan fűtési rendszerének felújításához pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető Törvényességi ellenőrzést végezte: - Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 2016. 01. 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

# A Bátaszék, Budai u. 61. szám alatt lévő ingatlan épületében a gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyiségei találhatók. December hónapban több jelzés érkezett az ott dolgozóktól, hogy a huzamosabban alacsony külső léghőmérséklet fennállása esetén (0 0C alatt) a helyiségekben 15 0C mérhető. Ez a hőmérséklet nem teszi lehetővé az épület funkció szerinti használatát, vizsgálatokat nem tudnak végezni.

# A bejelentést követően a fűtési rendszert szakemberek felülvizsgálták. A felülvizsgálat eredményeként megállapították, hogy a meglévő 1 db 18 kW teljesítményű gázüzemű fűtő berendezés nem alkalmas az helyiségek előírásoknak megfelelő léghőmérsékletének biztosítására. A fűtési rendszer finom szabályozását követően sem biztosítható a megfelelő fűtés.

A meglévő gázkazán meghagyása mellett szükséges 1db új kondenzációs gázkazán felszerelése. Továbbá új gázmérő felhelyezése is szükséges a már kialakított mérőhelyre. A meglévő fűtési rendszert szétválasztása során a gyermekorvosi rendelő és annak előtere kerül egy fűtési körre, a gázfogyasztás külön mérésével. A másik fűtési körre az épület további részei, a gázfogyasztás külön mérésével. Ez a megoldás megteremti annak lehetőségét,  hogy az egyik gázkazán meghibásodása esetén a működő gázkazán a másik rendszert is el tudja látni, valamint a funkciónkénti földgáz fogyasztásának mérés is megvalósul.

Ajánlatot kértünk a feladat ellátására a Sipos Gáz-, Fűtés és Gépészeti Szerelő Kft.-től (7100 Szekszárd, Sárvíz u. 2.). A beérkezett ajánlat az előterjesztés része (1.sz. melléklet).

A fentieket figyelembe véve kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslat elfogadására:

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :

a Bátaszék, Budai u. 61. szám alatt lévő ingatlan fűtési rendszerének felújításához pénzügyi fedezet biztosítására

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;

- a Bátaszék, Budai u. 61. szám alatt lévő ingatlan fűtési rendszerének felújítását jóváhagyja, egyben a beruházáshoz szükséges bruttó 1.479.113,- Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésben biztosítja.

- felkéri a város polgármesterét a munkák árajánlat szerinti megrendelésére, és egyben felhatalmazza, hogy a kivitelezési szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 2016. február 5.

(a szerződés aláírására) és

2016. február 29.

(a munkák elvégzésére)

Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(szerződés aláírására)

Határozatról értesül: Sipos Kft

Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

Gondozási Központ

irattár