Bátaszék agglomeráció szennyvíz-elvezetése és szennyvíztisztítása

Bátaszék szennyvíztisztító telep

fejlesztése

ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Műszaki leírás

Tsz: 1176-E.

Siófok, 2013. május hó

Tartalomjegyzék

1	Előzmények, tervezési feladat	3

2	Tervezési alapadatok	4

2.1	Agglomerációs adatok	4

2.2	Csatornázottsági és értékesített ivóvíz, számlázott szennyvíz adatok	5

2.2.1	Vízbekötési és szennyvízrákötési adatok	5

2.2.2	Értékesített víz és számlázott szennyvíz mennyisége	6

2.3	A meglévő szennyvíztisztító telep hidraulikai és biológiai terhelései	8

2.3.1	Tisztított szennyvíz mennyisége, hidraulikai adatok	8

2.3.2	Nyers szennyvíz minősége	9

2.3.3	Elfolyó szennyvíz minősége	10

2.3.4	Jelenlegi biológiai terhelés	12

2.3.5	TFH mennyisége	13

2.3.6	Ipari szennyvíz mennyisége	13

2.4	Többlet szennyvizek prognózisa	13

2.5	Tervezési kapacitás	14

2.6	Nyers szennyvíz tervezett minősége	15

2.7	A tisztított szennyvízzel szemben támasztott követelmények	15

3	A meglévő szennyvíztisztító telep ismertetése	17

3.1	Szennyvíztisztító telep kapacitása	17

3.2	Megvalósult létesítmények	18

3.3	Szennyvíztisztító telep tisztítás technológiája	19

3.3.1	Mechanikai tisztítás	19

3.3.2	Biológiai tisztítás	20

3.3.3	Iszapkezelés	21

4	A tervezett szennyvíztisztítási technológia ismertetése	23

4.1	A tervezéshez felhasznált eszköz ismertetése	23

4.2	A tervezéshez használt modell felépítése	23

4.3	A tervezett szennyvíztisztítás technológiája	24

4.4	A tervezett tevékenység helye	24

4.5	A tervezett szennyvíztisztítás folyamata	26

4.6	Méretezés	26

4.7	Melléktermékek ártalmatlanítása	27

5	A tervezett tisztítás technológia részletes leírása	28

5.1	Mechanikai tisztítás	28

5.2	Biológiai tisztítás	29

5.3	Iszapkezelés	30

5.4	Kapcsolódó építmények	31

5.5	Tervezett gépészeti berendezések	32

5.6	Talajmechanika	34

5.7	Villamosenergia-ellátás	34

5.8	Mérés és irányítástechnika	34

6	Környezeti hatások	35

6.1	Általános leírás	35

6.2	A tisztított szennyvízzel szemben támasztott követelmények	35

6.3	A befogadót terhelő tisztított szennyvíz minősége	35

6.4	Környezeti elemek védelme	36

7	Üzemeltetési feltételek	37

8	Mellékletek	38

# Előzmények, tervezési feladat

Bátaszék Város szennyvízrendszere a hozzá tartozó szennyvíztisztító telep 1978-ban került átadásra. A jelenlegi szennyvíztisztító telep több átalakításon és bővítésen esett át (1992, 2002-ben).

A szennyvíztisztító telep Alsónána, Báta, Bátapáti, Bátaszék, Mórágy, Kismórágy és Mőcsény települések szennyvizet tisztítja.

A szennyvíztisztító telep üzemeltetési engedélye: 1137/2005. ügyszám, 45238/2006. iktatószám (Vksz.: 38/6320-11544)

módosítása: 33831/2009. ügyszám, 107842/09. iktatószám

A szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat (Mőcsény kivételével) üzemeltetője a Dél-Tolna Közmű Kft. Mőcsény vízellátásának és szennyvízelvezetésének üzemeltetője a Mezőföld Regionális Vízi Közmű Kft.

A szennyvíztisztító telep nem tudja teljesíteni a kibocsátási határértékeket, jelenős és gyakori határérték túllépés tapasztalható, ezért szükséges a telep fejlesztése. A település az Környezet és Energia Operatív Program keretein belül kívánja a szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás beruházását megvalósítani.

Engedélyes:		Bátaszék Város Önkormányzata

Engedélyes címe:		7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.

Tel.:				+36-74/591-500

Fax:				+36-74/591-505

E-mail: 			muszak@bataszekph.hu

Tervező: 			Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Tervező címe:		8600 Siófok, Fő u. 15-17.

tel.: +36-84/510-088

fax.: +36-84/316-338

email: kristaly@kristaly.hu

Jelen dokumentum a Bátaszék szennyvíztisztító telep fejlesztés elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció műszaki leírása.

# Tervezési alapadatok

A szennyvíztisztítás méretezéséhez, tervezéséhez felhasznált alapadatok, alapdokumentációk (forrás: Dél-Tolna Közmű Kft., Mezőföld Regionális Vízi Közmű Kft. és www.ksh.hu):

- Tisztított szennyvíz mennyisége (2008-2012. évi)

- Nyers szennyvíz minőség (2008-2012. évi)

- Tisztított szennyvíz minősége (2008-2012. évi)

- Szennyvíztisztító telep kitűzési helyszínrajz (02-110. tervszám, 2003.04 dátum)

- Próbaüzemi zárójelentés 2003. évi

- Üzemeltetési utasítás 2004. évi

- Üzemeltetési szabályzat 2011. évi

- Önellenőrzési terv 2006. évi

- Vízjogi üzemeltetési engedélyek (45238/2006. iktatószámú, 107842/09. iktatószámú)

- Önellenőrzési terv elfogadásának határozata (8403/2007. iktatószámú)

- Szennyvízbírság határozatok (2003., 2004., 2005., 2007. 2008. és 2010. évi)

- 2008-2012. évi értékesített ivóvíz és számlázott szennyvíz mennyiség

- Vízbekötések, szennyvízrákötések száma

- KSH lakásszám, lakosságszám

## Agglomerációs adatok

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján Bátaszék fejlesztéssel érintett agglomeráció az alábbi településekkel és összesített lakossággal:

| Az agglomeráció központi települése | Az agglomeráció települései | Lakos szám | Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE) | Van-e fejlesztés? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bátaszék |  | 10 330 | 14 944 | + |
|  | Alsónána | 687 |  |  |
|  | Báta | 1 709 |  | + |
|  | Bátaapáti | 401 |  |  |
|  | Bátaszék | 6 466 |  |  |
|  | Kismórágy | 131 |  |  |
|  | Mórágy | 589 |  |  |
|  | Mőcsény | 347 |  |  |

A Központi Statisztikai Hivatal alapján az agglomeráció lakos száma és lakás száma:

| Település | KSH 2012.01.01 | KSH 2012.01.01 |
| --- | --- | --- |
|  | Lakos szám | Lakásszám |
| Alsónána | 689 | 280 |
| Bátaszék | 6388 | 2572 |
| Mórágy - Kismórágy | 706 | 282 |
| Bátaapáti | 396 | 142 |
| Báta | 1692 | 823 |
| Mőcsény | 367 | 148 |
| Összesen: | 10238 | 4247 |

## Csatornázottsági és értékesített ivóvíz, számlázott szennyvíz adatok

### Vízbekötési és szennyvízrákötési adatok

Az agglomerációs települések vízbekötéseinek és szennyvízrákötéseinek száma 2012. évben:

| Település | Vízbekötés (db) | Csatorna rákötés (db) | Vízbekötés (db) | Csatorna rákötés (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intézményi | Közület | Lakosság | Intézményi | Közület | Lakosság | Összesen | Összesen |
| Alsónána | 10 | 6 | 289 | 3 | 3 | 240 | 305 | 246 |
| Bátaszék (Lajvérrel, Kövesddel) | 15 | 75 | 2398 | 10 | 64 | 2214 | 2488 | 2288 |
| Mórágy (Kismórággyal) | 8 | 7 | 287 | 7 | 2 | 225 | 302 | 234 |
| Bátaapáti | 11 | 16 | 141 | 6 | 12 | 122 | 168 | 140 |
| Báta | 13 | 18 | 723 | 6 | 11 | 361 | 754 | 378 |
| Mőcsény |  | 10 | 115 |  | 6 | 112 | 125 | 118 |
| Összesen | 57 | 132 | 3953 | 32 | 98 | 3274 | 4142 | 3404 |

A lakosság víz-ellátottsági és csatornarákötési aránya (2012. évi adatok alapján):

| Település | Összes lakoszám (KSH 2012.01) | Összes lakásszám (KSH 2012.01) | Lakosság vízellátottság %-a | Lakosság csatornázottság %-a | Vízbekötéssel ellátott lakosság (fő)* | Szennyvíz-rákötéssel ellátott lakosság (fő)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alsónána | 689 | 280 | 100 | 83 | 689 | 572 |
| Bátaszék (Lajvérrel, Kövesddel) | 6388 | 2572 | 93 | 86 | 5956 | 5499 |
| Mórágy (Kismórággyal) | 706 | 282 | 100 | 78 | 706 | 553 |
| Bátaapáti | 396 | 142 | 99 | 86 | 393 | 340 |
| Báta | 1692 | 823 | 88 | 44 | 1486 | 742 |
| Mőcsény | 367 | 148 | 78 | 76 | 285 | 278 |
| *: becsült adat a KSH lakosság számából |  |  |  |  |

A projekt célértéke, hogy a lakossági szennyvízrákötések elérjék a 92, illetve 95%-ot, az intézményi és közületi a 100%-ot.

### Értékesített víz és számlázott szennyvíz mennyisége

Az agglomeráció településeinek éves értékesített ivóvíz mennyisége és számlázott szennyvíz mennyisége 2008-2012. évben:

| 2008. ÉVI ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK /adatok m3-ben/ |
| --- |
| TELEPÜLÉS | I V Ó V Í Z | C S A T O R N A |
|  | INTÉZMÉNY | KÖZÜLET | LAKOSSÁG | ÖSSZESEN | INTÉZMÉNY | KÖZÜLET | LAKOSSÁG | ÖSSZESEN |
| Bátaszék | 15576 | 46917 | 216156 | 278649 | 4307 | 39280 | 193862 | 237449 |
| Mórágy | 857 | 128 | 17958 | 18943 | 809 | 154 | 14632 | 15595 |
| Bátaapáti | 646 | 9449 | 10565 | 20660 | 604 | 3580 | 8648 | 12832 |
| Alsónána | 641 | -391 | 21272 | 21522 | 127 | 82 | 17256 | 17465 |
| Báta | 905 | 1146 | 45004 | 47055 | 847 | 272 | 17948 | 19067 |
| Mőcsény* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 18625 | 57249 | 310955 | 386829 | 6694 | 43368 | 252346 | 302408 |
| 2009. ÉVI ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK /adatok m3-ben/ |
| TELEPÜLÉS | I V Ó V Í Z | C S A T O R N A |
|  | INTÉZMÉNY | KÖZÜLET | LAKOSSÁG | ÖSSZESEN | INTÉZMÉNY | KÖZÜLET | LAKOSSÁG | ÖSSZESEN |
| Bátaszék | 19668 | 46101 | 205321 | 271090 | 4749 | 40856 | 184964 | 230569 |
| Mórágy | 930 | 169 | 17008 | 18107 | 888 | 114 | 13853 | 14855 |
| Bátaapáti | 796 | 4286 | 9882 | 14964 | 765 | 2875 | 8201 | 11841 |
| Alsónána | 535 | 95 | 18589 | 19219 | 468 | 118 | 15762 | 16348 |
| Báta | 1009 | 941 | 43855 | 45805 | 904 | 234 | 19511 | 20649 |
| Mőcsény* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 22938 | 51592 | 294655 | 369185 | 7774 | 44197 | 242291 | 294262 |
| 2010. ÉVI ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK /adatok m3-ben/ |
| TELEPÜLÉS | I V Ó V Í Z | C S A T O R N A |
|  | INTÉZMÉNY | KÖZÜLET | LAKOSSÁG | ÖSSZESEN | INTÉZMÉNY | KÖZÜLET | LAKOSSÁG | ÖSSZESEN |
| Bátaszék | 12 748 | 44 752 | 197 894 | 255 394 | 5 270 | 39 605 | 178 312 | 223 187 |
| Mórágy | 988 | 102 | 16 744 | 17 834 | 911 | 99 | 13 091 | 14 101 |
| Bátaapáti | 649 | 4 660 | 9 862 | 15 171 | 620 | 2 741 | 8 083 | 11 444 |
| Alsónána | 610 | 113 | 20 202 | 20 925 | 516 | 113 | 16 776 | 17 405 |
| Báta | 1 072 | 1 012 | 41 466 | 43 550 | 1 023 | 235 | 20 678 | 21 936 |
| Mőcsény* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 16 067 | 50 639 | 286 168 | 352 874 | 8 340 | 42 793 | 236 940 | 288 073 |
| 2011. ÉVI ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK /adatok m3-ben/ |
| TELEPÜLÉS | I V Ó V Í Z | C S A T O R N A |
|  | INTÉZMÉNY | KÖZÜLET | LAKOSSÁG | ÖSSZESEN | INTÉZMÉNY | KÖZÜLET | LAKOSSÁG | ÖSSZESEN |
| Bátaszék | 11390 | 45648 | 198282 | 255320 | 4837 | 43028 | 176615 | 224480 |
| Mórágy | 912 | 77 | 18125 | 19114 | 869 | 92 | 14236 | 15197 |
| Bátaapáti | 452 | 5077 | 10572 | 16101 | 410 | 2771 | 8432 | 11613 |
| Alsónána | 572 | 141 | 19440 | 20153 | 480 | 141 | 16641 | 17262 |
| Báta | 1188 | 833 | 41686 | 43707 | 1129 | 274 | 22501 | 23904 |
| Mőcsény |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 14514 | 51776 | 288105 | 354395 | 7725 | 46306 | 238425 | 292456 |
| 2012. ÉVI ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK /adatok m3-ben/ |
| TELEPÜLÉS | I V Ó V Í Z | C S A T O R N A |
|  | INTÉZMÉNY | KÖZÜLET | LAKOSSÁG | ÖSSZESEN | INTÉZMÉNY | KÖZÜLET | LAKOSSÁG | ÖSSZESEN |
| Bátaszék | 12017 | 46098 | 185324 | 243439 | 4366 | 40140 | 162292 | 206798 |
| Mórágy | 768 | 116 | 18570 | 19454 | 701 | 51 | 13918 | 14670 |
| Bátaapáti | 484 | 5760 | 10141 | 16385 | 454 | 4199 | 8775 | 13428 |
| Alsónána | 377 | 123 | 18918 | 19418 | 195 | 119 | 15931 | 16245 |
| Báta | 1437 | 1452 | 42323 | 45212 | 1344 | 283 | 23813 | 25440 |
| Mőcsény** | 0 | 199 | 3398 | 3597 | 0 | 106 | 3474 | 3580 |
| ÖSSZESEN: | 15083 | 53748 | 278674 | 347505 | 7060 | 44898 | 228203 | 280161 |

*: Mőcsény településre vonatkozó adatokat a Mezőföld Regionális Vízi Közmű Kft.-től csak 2012.07.01 – 2012.12.31. közötti időszakra kaptuk meg.

**: Mőcsény település mennyiségi adatai 2012.07.01 – 2012.12.31. közötti időszakra vonatkozik, nem a teljes évre.

A 2012. évi adatokból meghatározott fajlagos vízfogyasztási és szennyvíz kibocsátási adatok:

|  | vízfogyasztás fajlagos | szennyvíz bebocsátás fajlagos |
| --- | --- | --- |
|  | l/bekötés/nap | l/fő/nap | l/bekötés/nap | l/fő/nap |
| TELEPÜLÉS | INTÉZMÉNY | KÖZÜLET | LAKOSSÁG | LAKOSSÁG | INTÉZMÉNY | KÖZÜLET | LAKOSSÁG | LAKOSSÁG |
| Bátaszék | 2195 | 1684 | 212 | 85,3 | 1196 | 1718 | 201 | 80,9 |
| Mórágy | 263 | 45 | 177 | 72,1 | 274 | 70 | 169 | 68,9 |
| Bátaapáti | 121 | 986 | 197 | 70,7 | 207 | 959 | 197 | 70,7 |
| Alsónána | 103 | 56 | 179 | 75,2 | 178 | 109 | 182 | 76,3 |
| Báta | 303 | 221 | 160 | 78,0 | 614 | 70 | 181 | 87,9 |
| Mőcsény | - | 109 | 162 | 65,5 | - | 97 | 170 | 68,7 |

A számlázott szennyvízmennyiségből és szennyvízcsatornával ellátott lakosságszámból (KSH lakosságszámából becsülve) meghatározott fajlagos szennyvíz kibocsátási adatok súlyozott átlag 71,9 l/fő/nap.

## A meglévő szennyvíztisztító telep hidraulikai és biológiai terhelései

### Tisztított szennyvíz mennyisége, hidraulikai adatok

A szennyvíz mennyiségét az elfolyó ágon mérik, amelynek napi adatsorát az alábbi ábra mutatja:

Az 5 évi adatsorból az látható, hogy nem észlelhető napi ingadozás, a szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz mennyisége szűk határok között mozog. A mennyiségi adatok hitelessége, az indukciós mérő megfelelősége megkérdőjelezhető, a gyakorlati tapasztalataink szerint hasonló szennyvíztisztító telepeknél jelentős hidraulikai terhelésingadozás szokott jelentkezni.

2008-2012. időszak összesített adatai:

átlag:		988m3/d

minimum:	908 m3/d

maximum:	1209 m3/d

A becsült idegenvíz mennyisége 2008-2012. évben:

| Év | Számlázott szennyvíz (m3/év)* | Telepre érkező szennyvíz (m3/év) | Idegenvíz mennyisége (m3/év) | Idegenvíz aránya (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008. | 309568 | 345498 | 35930 | 10,4 |
| 2009. | 301422 | 358456 | 57034 | 15,9 |
| 2010. | 295233 | 363930 | 68697 | 18,9 |
| 2011. | 299616 | 364868 | 65252 | 17,9 |
| 2012. | 283741 | 370834 | 87093 | 23,5 |
| átlag: | 297916 | 360717 | 62801 | 17,3 |
| *:Mőcsény 7160 m3/év mennyiséggel becsült (2012. második félévi adata alapján). |

Az agglomerációban az idegenvizek mennyisége a magyarországi rendszerekhez képest átlag alatti.

Megjegyeznénk, hogy az idegenvizek mennyisége pontatlan, mivel a tisztított szennyvíz mennyiségét mérő indukciós mérő feltehetőleg hibás.

### Nyers szennyvíz minősége

A nyers szennyvíz mintavételi helye: homokfogó előtt

A szennyvíztisztító telepre érkező nyers szennyvíz minősége:

| Dátum | Hely | Ammónium-N | BOI5 | KOIcr | Ö.szervetlen N | Összes leb. | Összes N | Összes P | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  |
| 2008.01.21. | BEFOLYÓ | 66 | 700 | 845 | 66 | 888 | 82 | 27,0 | 7,52 |
| 2008.02.18. | BEFOLYÓ | 87 | 480 | 612 | 87 | 108 | 103 | 13,5 | 7,75 |
| 2008.03.17. | BEFOLYÓ | 85 | 850 | 1141 | 85 | 108 | 100 | 16,7 | 6,72 |
| 2008.04.21. | BEFOLYÓ | 97 | 1050 | 1776 | 97 | 1191 | 107 | 53,0 | 7,25 |
| 2008.05.19. | BEFOLYÓ | 71 | 340 | 473 | 71 | 239 | 85 | 10,1 | 6,71 |
| 2008.06.24. | BEFOLYÓ | 125 | 820 | 1704 | 125 | 1387 | 142 | 34,0 | 7,49 |
| 2008.07.21. | BEFOLYÓ | 100 | 880 | 1200 | 11 | 331 | 115 | 14,4 | 7,27 |
| 2008.08.18. | BEFOLYÓ | 117 | 860 | 1344 | 117 | 866 | 118 | 14,2 | 7,83 |
| 2008.09.23. | BEFOLYÓ | 86 | 1200 | 1518 | 87 | 291 | 98 | 14,0 | 7,79 |
| 2008.10.21. | BEFOLYÓ | 117 | 1150 | 1382 | 118 | 954 | 140 | 19,1 | 7,74 |
| 2008.11.18 | BEFOLYÓ | 100 | 750 | 1286 | 101 | 486 | 119 | 16,2 | 6,88 |
| 2008.12.09 | BEFOLYÓ | 88 | 1200 | 1918 | 90 | 440 | 190 | 28,0 | 7,70 |
| 2009.01.19. | BEFOLYÓ | 95 | 940 | 953 | 95 | 221 | 98 | 11,2 | 7,81 |
| 2009.02.16. | BEFOLYÓ | 78 | 240 | 449 | 78 | 79 | 91 | 16,9 | 8,50 |
| 2009.03.24. | BEFOLYÓ | 104 | 1050 | 1616 | 104 | 617 | 126 | 15,8 | 6,96 |
| 2009.04.21. | BEFOLYÓ | 132 | 1000 | 1200 | 133 | 814 | 141 | 15,3 | 7,07 |
| 2009.05.18. | BEFOLYÓ | 151 | 800 | 1851 | 151 | 864 | 168 | 18,0 | 7,29 |
| 2009.06.23. | BEFOLYÓ | 120 | 1000 | 1685 | 120 | 732 | 278 | 13,0 | 7,42 |
| 2009.07.20. | BEFOLYÓ | 181 | 550 | 1227 | 182 | 761 | 197 | 30,0 | 7,31 |
| 2009.08.10. | BEFOLYÓ | 126 | 850 | 1383 | 126 | 527 | 140 | 20,7 | 6,84 |
| 2009.09.21. | BEFOLYÓ | 132 | 1300 | 1392 | 133 | 934 | 155 | 23,0 | 7,16 |
| 2009.10.19. | BEFOLYÓ | 91 | 980 | 1289 | 92 | 483 | 106 | 26,0 | 7,01 |
| 2009.11.16. | BEFOLYÓ | 76 | 500 | 838 | 76 | 532 | 91 | 26,1 | 7,73 |
| 2009.12.14. | BEFOLYÓ | 90 | 1150 | 2227 | 90 | 1700 | 105 | 11,0 | 7,54 |
| 2010.01.18. | BEFOLYÓ | 80 | 1000 | 1398 | 81 | 591 | 99 | 15,8 | 7,91 |
| 2010.02.15. | BEFOLYÓ | 81 | 1000 | 1247 | 81 | 680 | 184 | 31,0 | 7,81 |
| 2010.03.22. | BEFOLYÓ | 87 | 680 | 842 | 88 | 388 | 101 | 9,0 | 7,69 |
| 2010.04.19. | BEFOLYÓ | 65 | 480 | 784 | 66 | 517 | 68 | 9,5 | 7,10 |
| 2010.05.17. | BEFOLYÓ | 24 | 200 | 368 | 31 | 179 | 38 | 3,2 | 7,96 |
| 2010.06.21. | BEFOLYÓ | 43 | 200 | 334 | 43 | 302 | 82 | 4,5 | 8,03 |
| 2010.07.19. | BEFOLYÓ | 108 | 400 | 642 | 108 | 102 | 127 | 11,3 | 7,82 |
| 2010.08.23. | BEFOLYÓ | 85 | 540 | 948 | 86 | 521 | 105 | 15,4 | 7,46 |
| 2010.09.20. | BEFOLYÓ | 18 | 58 | 119 | 18 | 16 | 20 | 1,4 | 7,34 |
| 2010.10.19. | BEFOLYÓ | 83 | 880 | 1034 | 83 | 766 | 183 | 18,9 | 7,64 |
| 2010.11.22. | BEFOLYÓ | 69 | 740 | 904 | 69 | 71 | 118 | 15,3 | 7,85 |
| 2010.12.13. | BEFOLYÓ | 50 | 360 | 527 | 50 | 313 | 97 | 6,8 | 6,89 |
| 2011.01.17. | BEFOLYÓ | 60 | 640 | 693 | 60 | 520 | 136 | 11,7 | 7,45 |
| 2011.02.14. | BEFOLYÓ | 57 | 760 | 1320 | 57 | 417 | 87 | 15,9 | 7,72 |
| 2011.03.21. | BEFOLYÓ | 67 | 720 | 1010 | 67 | 382 | 120 | 12,6 | 7,75 |
| 2011.04.18. | BEFOLYÓ | 119 | 620 | 906 | 119 | 270 | 133 | 13,5 | 7,71 |
| 2011.05.16. | BEFOLYÓ | 77 | 600 | 965 | 78 | 170 | 100 | 11,7 | 7,43 |
| 2011.06.20. | BEFOLYÓ | 179 | 1700 | 1998 | 179 | 434 | 206 | 21 | 7,76 |
| 2011.07.18. | BEFOLYÓ | 111 | 780 | 865 | 111 | 468 | 129 | 12,2 | 7,87 |
| 2011.08.22. | BEFOLYÓ | 102 | 580 | 960 | 102 | 272 | 115 | 23 | 7,34 |
| 2011.09.19 | BEFOLYÓ | 114 | 720 | 836 | 114 | 633 | 158 | 25,2 | 7,54 |
| 2011.10.17. | BEFOLYÓ | 80 | 820 | 1258 | 81 | 367 | 132 | 17,6 | 7,65 |
| 2011.11.21. | BEFOLYÓ | 84 | 760 | 1162 | 8,4 | 200 | 122 | 27 | 8,05 |
| 2011.12.12. | BEFOLYÓ | 110 | 880 | 810 | 110 | 260 | 119 | 14,9 | 7,89 |
| 2012.01.16. | BEFOLYÓ | 65 | 1100 | 1540 | 65 | 545 | 77 | 21 | 7,79 |
| 2012.02.13. | BEFOLYÓ | 109 | 1200 | 1676 | 109 | 1018 | 113 | 17,6 | 7,8 |
| 2012.03.20. | BEFOLYÓ | 112 | 1050 | 1579 | 112 | 894 | 123 | 25 | 8,11 |
| 2012.04.16. | BEFOLYÓ | 117 | 1000 | 1450 | 117 | 737 | 126 | 14,9 | 7,71 |
| 2012.05.14. | BEFOLYÓ | 118 | 1150 | 1416 | 118 | 1056 | 120 | 18,5 | 7,87 |
| 2012.06.19. | BEFOLYÓ | 116 | 1100 | 1498 | 116 | 963 | 125 | 16,2 | 7,7 |
| 2012.07.16. | BEFOLYÓ | 127 | 1200 | 2260 | 127 | 1332 | 143 | 40 | 7,55 |
| 2012.08.21. | BEFOLYÓ | 120 | 1050 | 1574 | 120 | 1159 | 137 | 10,8 | 7,59 |
| 2012.09.17. | BEFOLYÓ | 108 | 1150 | 1840 | 108 | 584 | 374 | 14,4 | 7,51 |
| 2012.10.15. | BEFOLYÓ | 94 | 740 | 889 | 94 | 267 | 129 | 13,3 | 7,79 |
| 2012.11.19. | BEFOLYÓ | 120 | 1050 | 1358 | 120 | 111 | 135 | 14,9 | 7,78 |
| 2012.12.10. | BEFOLYÓ | 99 | 1100 | 1503 | 99 | 470 | 116 | 18,9 | 7,76 |
| átlag: |  | 96 | 827 | 1197 | 94 | 559 | 127 | 17,7 | 7,57 |
| min: |  | 18 | 58 | 119 | 8 | 16 | 20 | 1,4 | 6,71 |
| max: |  | 181 | 1700 | 2260 | 182 | 1700 | 374 | 53,0 | 8,50 |

A szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz minősége kissé eltér az átlagos kommunális szennyvíz minőségétől, a koncentrációk magasabbak, leginkább a BOI5 tartalom kiugró!

### Elfolyó szennyvíz minősége

A tisztított szennyvíz mintavételi helye: fertőtlenítő előtti mérőakna

A szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz minősége (szürke színnel a kibocsátási határérték túllépések):

| Dátum | Ammónium-N | BOI5 | KOIcr | Ö.szervetlen N | Összes leb. | Összes N | Összes P | pH | SZOE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l |
| 2007.01.17. | 11,0 | 24 | 62 | 12,3 | 36 |  | 1,4 | 7,36 | <3 |
| 2007.02.05. | 17,8 | 23 | 41 |  | 32 | 28,0 | 4,5 | 7,71 | <3 |
| 2007.03.12. | 28,5 | 23 | 48 | 29,0 | 15 | 32,0 | 1,8 | 7,64 | 3,5 |
| 2007.04.16. | 17,1 | 8 | 64 | 21,0 | 63 | 24,0 | 0,9 | 7,62 | 3,5 |
| 2007.05.14. | 2,1 | 18 | 40 | 5,1 | 18 | 8,7 | 0,9 | 7,52 | <3 |
| 2007.06.18. | 4,0 | 29 | 66 | 7,2 | 20 | 10,4 | 5,1 | 7,70 | <3 |
| 2007.07.09. | 1,4 | 16 | 64 | 5,8 | 34 | 10,2 | 9,8 | 7,65 | <3 |
| 2007.08.13. | 3,6 | 14 | 44 | 7,9 | 28 | 10,1 | 6,6 | 7,49 | <3 |
| 2007.09.24. | 2,2 | 16 | 40 | 7,5 | <10 | 11,1 | 4,0 | 7,52 | <3 |
| 2007.10.08. | 6,8 | 18 | 45 | 39,0 | 30 | 15,0 | 4,3 | 7,64 | 4,0 |
| 2007.11.12. | 4,8 | 20 | 40 | 12,0 | 28 | 14,1 | 3,0 | 7,50 | <3 |
| 2007.12.03. | 4,5 | 22 | 59 | 8,1 | 35 | 13,2 | 1,8 | 7,38 | <3 |
| 2008.01.21. | 17,2 | 32 | 53 | 19,2 | 24 | 27,0 | 0,2 | 7,36 | <3 |
| 2008.02.18. | 21,0 | 40 | 67 | 22,2 | 70 | 45,2 | 0,9 | 7,58 | 4,0 |
| 2008.03.17. | 28,0 | 90 | 161 | 30,0 | 80 | 42,0 | 2,9 | 7,14 | 4,0 |
| 2008.04.21. | 11,4 | 60 | 391 | 12,7 | 300 | 15,5 | 9,0 | 7,70 | <3 |
| 2008.05.19. | <1.4 | 8 | 43 | 3,2 | 58 | 10,9 | 0,9 | 7,47 | 2,5 |
| 2008.06.24. | <1.4 | 15 | 77 | 9,4 | 16 | 11,5 | 1,4 | 7,62 | 2,5 |
| 2008.07.21. | <1.4 | 9 | <30 | 11,2 | 61 | 14,8 | 1,4 | 7,60 | <2 |
| 2008.08.18. | <1.4 | 7 | 60 | 15,2 | 22 | 16,6 | 0,1 | 7,77 | 2,5 |
| 2008.09.23. | 1,7 | 24 | 62 | 10,9 | 18 | 14,8 | 2,5 | 7,92 | 4,5 |
| 2008.10.21. | <1.4 | 10 | 77 | 5,7 | 156 | 11,6 | 2,9 | 7,87 |  |
| 2008.11.18 | 0,0 | 26 | 67 | 4,3 | 0 | 6,4 | 0,5 | 6,71 | 2,0 |
| 2008.12 09. | 1,8 | 7 | 48 | 6,4 | 0 | 7,4 | 0,0 | 7,57 | 0,0 |
| 2009.01.19. | 10,5 | 80 | 107 | 14,3 | 85 | 59,0 | 0,9 | 7,40 | 10,0 |
| 2009.02.16. | 17,0 | 23 | 42 | 20,8 | 15 | 25,8 | 1,6 | 7,97 | 1,0 |
| 2009.03.24. | 11,5 | 21 | 92 | 11,5 | 32 | 17,5 | 1,7 | 7,03 | 1,0 |
| 2009.04.21. | 6,0 | 23 | 71 | 6,6 | 26 | 11,8 | 0,9 | 7,29 | 1,0 |
| 2009.05.18. | 0,0 | 58 | 78 | 1,4 | 79 | 6,1 | 0,2 | 6,83 | 1,0 |
| 2009.06.23. | 0,0 | 8 | 47 | 8,2 | 35 | 10,3 | 0,1 | 7,68 | 1,0 |
| 2009.07.20. | 0,0 | 14 | 20 | 1,9 | 10 | 5,4 | 0,2 | 7,28 | 1,0 |
| 2009.08.10. | 0,0 | 7 | 59 | 6,4 | 12 | 9,2 | 0,9 | 7,10 | 1,0 |
| 2009.09.21. | 0,0 | 14 | 77 | 6,9 | 35 | 11,1 | 0,5 | 7,57 | 1,0 |
| 2009.10.19. | 0,0 | 9 | 47 | 3,7 | 30 | 7,2 | 0,5 | 7,41 | 1,0 |
| 2009.11.16. | 0,0 | 5 | 76 | 4,7 | 25 | 6,8 | 1,1 | 7,40 | 1,0 |
| 2009.12.14. | 18,2 | 18 | 56 | 21,0 | 82 | 24,0 | 0,9 | 7,53 | 1,0 |
| 2010.01.18. | 25,0 | 56 | 74 | 27,9 | 125 | 38,9 | 0,7 | 7,60 | <2 |
| 2010.02.15. | 18,0 | 22 | 71 | 21,0 | 56 | 25,0 | 0,8 | 7,55 | <2 |
| 2010.03.22. | 18,0 | 22 | 67 | 19,5 | 30 | 41,0 | 0,2 | 7,40 | <2 |
| 2010.04.19. | 17,8 | 22 | 39 | 17,9 | 29 | 21,4 | 0,3 | 7,67 | <2 |
| 2010.05.17. | 3,2 | 16 | 74 | 5,2 | 31 | 8,8 | 0,2 | 7,52 | <2 |
| 2010.06.21. | n.d. | 6 | 32 | 3,7 | 28 | 10,0 | 0,3 | 7,78 | <2 |
| 2010.07.19. | 3,5 | 24 | 76 | 11,1 | 25 | 20,5 | 0,3 | 7,41 | <2 |
| 2010.08.23. | 2,8 | 9 | 48 | 6,1 | 30 | 15,0 | 0,6 | 7,82 | <2 |
| 2010.09.20. | n.d. | 23 | 74 | 2,0 | 31 | 6,4 | 4,7 | 7,04 | <2 |
| 2010.10.19. | 17,2 | 19 | 35 | 20,0 | <15 | 34,0 | 0,7 | 7,55 | <2 |
| 2010.11.22. | 15,0 | 20 | 32 | 15,0 | <15 | 35,0 | 0,9 | 7,79 | <2 |
| 2010.12.13. | 18,0 | 20 | 33 | 19,0 | 19 | 35,0 | 1,8 | 7,55 | <2 |
| 2011.01.17. | 15 | 20 | 84 | 15 | 25 | 39 | 3,4 | 7,76 | <2 |
| 2011.02.14. | 18 | 20 | 88 | 18 | 28 | 31 | 3,1 | 7,67 | <2 |
| 2011.03.21. | 16 | 15 | 42 | 16 | 28 | 18 | 4,5 | 7,74 | <2 |
| 2011.04.18. | 18 | 16 | 72 | 18 | 25 | 33 | 2,6 | 7,58 | <2 |
| 2011.05.16. | 11 | 20 | 116 | 11 | 26 | 17 | 3,9 | 6,95 | 4 |
| 2011.06.20. | 15 | 22 | 103 | 16 | 30 | 26 | 3 | 7,81 | <2 |
| 2011.07.18. | 14,1 | 20 | 115 | 14 | 29 | 21 | 9,2 | 7,93 | <2 |
| 2011.08.22 | 16,8 | 21 | 109 | 17 | 30 | 20 | 1,62 | 7,73 | <2 |
| 2011.09.19 | 11,4 | 14 | 38 | 12,3 | 25 | 16,3 | 0,9 | 7,69 | 4 |
| 2011.10.17. | 15 | 22 | 67 | 15 | 0 | 25 | 7,7 | 7,76 | <2 |
| 2011.11.21. | 12,1 | 17 | 48 | 41 | 28 | 44 | 1,9 | 7,81 | 4 |
| 2011.12.12. | 19 | 20 | 120 | 19 | 30 | 26 | 4,7 | 7,98 | 5 |
| 2012.01.16. | 18,5 | 21 | 102 | 19 | 27 | 23 | 4,7 | 8,02 | <2 |
| 2012.02.13. | 16,8 | 24 | 94 | 18,2 | <15 | 24 | 7,5 | 7,87 | 4 |
| 2012.03.20. | 8,9 | 20 | 105 | 20 | <15 | 25 | 9,1 | 8,04 | 3,5 |
| 2012.04.16. | 8,5 | 20 | 110 | 15 | <15 | 18 | 4,1 | 7,81 | <2 |
| 2012.05.14. | 9,2 | 22 | 113 | 10 | <15 | 24 | 2 | 8,09 | <2 |
| 2012.06.19. | 8,4 | 16 | 64 | 20 | 31 | 25 | 2,9 | 8,08 | <2 |
| 2012.07.16. | 9,6 | 15 | 75 | 26 | 34 | 31 | 7,4 | 7,64 | 2,5 |
| 2012.08.21. | 12 | 19 | 98 | 22 | 15 | 28 | 7,2 | 7,75 | <2 |
| 2012.09.17. | 9 | 21 | 110 | 15 | <15 | 22 | 8,8 | 7,68 | 5 |
| 2012.10.15. | 17 | 20 | 105 | 17 | 30 | 23 | 3,6 | 8,08 | <2 |
| 2012.11.20. | 13,2 | 20 | 118 | 24 | 26 | 32 | 7,2 | 7,92 | <2 |
| 2012.12.10. | 15,1 | 21 | 105 | 26 | 20 | 35 | 3 | 7,79 | <2 |
| Hat. értékek | 10 | 25 | 75 | 30 | 35 | 35 | 5 |  |  |
| átlag: | 11,0 | 22 | 75 | 15 | 39 | 21 | 2,8 | 7,60 | 2,8 |
| min: | 0,0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 6,71 | 0,0 |
| max: | 28,5 | 90 | 391 | 41 | 300 | 59 | 9,8 | 8,09 | 10,0 |

A szennyvíztisztító telep nem tudja teljesíteni a kibocsátási határértékeket, jelenős és gyakori határérték túllépés tapasztalható. A téli időszakok visszatérő ammónium határérték túllépése kis iszapkorra, jelentős térfogathiányra utal.

### Jelenlegi biológiai terhelés

A szennyvíztisztító telepre érkező biológiai terhelés LEÉ-ben (a mért szennyvízmennyiség és minőségből (BOI5) meghatározott):

A diagramon jól látható, hogy a telepre érkező biológiai terhelés nagy szórást mutat, pedig amennyiben feltételezzük, hogy az idegenvizek szennyezőanyag terhelése elhanyagolható a lakossági-közületi szennyvizek szennyezőanyag terhelése mellett, úgy az idegenvizek mennyiségétől független a telepen jelentkező biológiai terhelés, azaz a görbén látható nagy szórás is.

A 2008-2012. évi telepre érkező biológiai terhelés, amely tervezés szempontjából mérvadónak tekintünk, az ATV szabvány szerinti 85%-os tartósságnál 17.780 LEÉ.

### TFH mennyisége

Jelenleg a szennyvíztisztító telepre pár havonta kerül beszállításra szippantott szennyvíz, így mennyisége elhanyagolható.

### Ipari szennyvíz mennyisége

Az agglomerációban néhány borászat és egy baromfifeldolgozó üzem működik. A baromfifeldolgozó üzem szennyvízkibocsátása és a szennyvíz szerves anyag terhelése jelentős.

Üzemeltetői adatközlés alapján a baromfifeldolgozó heti négy napos munkarendben üzemel, 130-150 m3 a napi szennyvíz mennyisége a négy napban és átlag 3000 mg/l a szennyvíz BOI5 tartalma, amely lakosegyenértékben meghatározva 7500 LE jelent.

A baromfifeldolgozó üzem szennyvíz mennyiséges és összetétele megmagyarázza a nyers szennyvízben mért magas BOI5 koncentrációt, amelyet a 2.3.2 fejezetben ismertettünk.

## Többlet szennyvizek prognózisa

A projekt célértéke, hogy a lakossági szennyvízrákötések elérjék a 92, illetve 95%-ot, az intézményi és közületi a 100%-ot.

Többlet terhelések részletes meghatározása lakossági-intézményi-közületi bontásban az alábbi táblázatokban látható:

| Többlet terhelések (lakossági) |
| --- |
| Település | Rákötési célérték (%)* | Többlet szv. (LE) | Többlet szv. (m3/d) |
| Alsónána | 95 | 82 | 6,3 |
| Bátaszék (Lajvérrel, Kövesddel) | 95 | 570 | 46,1 |
| Mórágy (Kismórággyal) | 95 | 117 | 8,1 |
| Bátaapáti | 95 | 36 | 2,5 |
| Báta | 95 | 865 | 76,1 |
| Mőcsény | 92 | 60 | 4,1 |
| Összesen: |  | 1730 | 143,2 |
| *: forrás a KEOP 1. fordulóból |  |  |

| Többlet terhelések (intézményi) |
| --- |
| Település | Rákötési célérték (%) | Többlet szv. bekötés (db) | Többlet szv. (m3/d) | Többlet szv. (LE)* |
| Alsónána | 100 | 7 | 1,2 | 10 |
| Bátaszék (Lajvérrel, Kövesddel) | 100 | 5 | 6,0 | 50 |
| Mórágy (Kismórággyal) | 100 | 1 | 0,3 | 2 |
| Bátaapáti | 100 | 5 | 1,0 | 9 |
| Báta | 100 | 7 | 4,3 | 36 |
| Mőcsény | 100 | 0 | 0,0 | 0 |
| Összesen: |  | 25 | 12,8 | 107 |
| *: 500 mg/l BOI5-tel számolva |  |  |  |
| feltételezve, hogy az összes intézmény vízellátással ellátott |  |

| Többlet terhelések (közületi) |
| --- |
| Település | Rákötési célérték (%) | Többlet szv. bekötés (db) | Többlet szv. (m3/d) | Többlet szv. (LE)* |
| Alsónána | 100 | 3 | 0,3 | 3 |
| Bátaszék (Lajvérrel, Kövesddel) | 100 | 11 | 18,9 | 158 |
| Mórágy (Kismórággyal) | 100 | 5 | 0,3 | 3 |
| Bátaapáti | 100 | 4 | 3,8 | 32 |
| Báta | 100 | 7 | 0,5 | 4 |
| Mőcsény | 100 | 4 | 0,4 | 3 |
| Összesen: |  | 34 | 24,3 | 202 |
| *: 500 mg/l BOI5-tel számolva |  |  |  |
| feltételezve, hogy az összes közület vízellátással ellátott |  |

## Tervezési kapacitás

A jelenlegi terhelés, többlet terhelések és a tervezési kapacitás összefoglalása:

|  | Biológiai LE | Hidraulikai m3/d |
| --- | --- | --- |
| Jelenlegi terhelés: | 17780 | 988 |
| Többlet terhelés lakossági: | 1730 | 143 |
| Többlet terhelés intézményi: | 107 | 13 |
| Többlet terhelés közületi: | 202 | 24 |
| Összesen: | 19820 | 1168 |
| Tervezett kapacitás: | 19820 | 1200 |

A jelenlegi biológiai terhelés a szennyvíztisztító telep 15%-os tartóssággal előforduló terhelése, a jelenlegi hidraulikai terhelés a telepre érkező szennyvízmennyiség 5 évi átlaga.

Tervezési adatok:

- 1200 m3/d hidraulika terhelés

- 1700 m3/d hidraulikai kapacitás*

- 19820 LE biológiai kapacitás

*: 1700 m3/d hidraulikai kapacitás a szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési engedély szerinti hidraulikai kapacitása, így a bátaszéki szennyvíztisztító telep áteresztő képessége, hidraulikai kapacitása nem változik, csak a tápanyag eltávolítási kapacitás nő.

## Nyers szennyvíz tervezett minősége

A tervezett szennyvíz mennyisége:

- KOIKr:				1434 mg/l

- BOI5:				991 mg/l

- Összes lebegő anyag:		670 mg/l

- Összes nitrogén:		152 mg/l

- NH4-N:			115 mg/l

- Összes foszfor:		21,2 mg/l

A tervezett szennyvíz minősége a tervezett biológiai kapacitás és hidraulikai terhelésből, valamint a mért átlagos nyers szennyvíz minőségéből került meghatározásra.

## A tisztított szennyvízzel szemben támasztott követelmények

A befogadó vízfolyás általános jellemzői:

A szennyvíztisztító telep tervezett befogadója a Lajvér-patak.

A Lajvér-patak állandó jellegű vízfolyás. A végső befogadó a Duna 1450-1497 fkm-ek közötti szakasza, így a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet területi besorolása alapján a Lajvér-patak „2. Egyéb védett befogadó” vízfolyásnak minősül.

A tisztított bevezetés helye: 		Lajvér-patak, 9+680 km szelvénye

A tisztított bevezetés módja: 		partmenti

Tisztított szennyvízre előírt kibocsátási határértékek a vízjogi üzemelési engedély (ikt. sz.: 45238/2006., ügyszám: 1137/2005.) alapján:

| Minőségi jellemzők | Kibocsátási határértékek 28/2004 (XII. 25.) KöM-KöViM rendelet szerint |
| --- | --- |
| Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk [mg/l] 1 | 75 |
| Biokémiai oxigénigény BOI5 [mg/l] 2 | 25 |
| Összes lebegő anyag [mg/l] 2 | 35 |
| Ammónia-ammónium-nitrogén [mg/l] 3 | 10 |
| Összes nitrogén, Nösszes [mg/l] 3 | 35 |
| Összes szervetlen nitrogén [mg/l] 3 | 30 |
| Összes foszfor [mg/l] 3 | 5 |

1: egyedi határérték

2: technológiai határérték

3: területi határérték (2. Egyéb védett területek befogadói)

# A meglévő szennyvíztisztító telep ismertetése

## Szennyvíztisztító telep kapacitása

A 2003. évi próbaüzemi zárójelentésből származó kapacitás adatok:

A bővítést követően a telep mértékadó órai terhelési adatai a következők szerint adhatók meg:

Napi terhelés: 1700,0 m3/d, ebből szippantott szennyvíz 25 m3/d

Órai átlag:          70,8 m3/d

Nappali átlag:      89,0 m3/d

Óracsúcs:           142,0 m3/d

Éjszakai átlag:     35,0 m3/d

Szennyezőanyag koncentrációk és napi terhelések:

A telep a hivatalosan elfogadott 60 gBOI5/fő fajlagos lakosegyenérték adat alapján

12.967 LEÉ

kapacitásra lett méretezve.

Ebből a szippantott szennyvíz által képviselt terhelés 45 kg BOI5/d (112 kgKOI/d), illetve a csatornahálózati eredetű szennyezőanyag terhelések

BOI5 terhelés:		750 kg/d

NH4+-N terhelés:		104 kg/d

A mértékadó együttes szennyvíz koncentrációk és terhelések a következők:

KOI (átlag):	                                    (1670 kg/d)  982,0 g/m3

BOI5 (átlag):	                                    (795 kg/d)  467,6 g/m3

NH4+-N (átlag):	                               (107 kg/d)    63,0 g\m3

Lebegőanyag (átlag):	                        (800 kg/d)  470,6 g/m3

Összes P:			           (13,6 kg/d)     8,0 g/m3

Az elfolyó tisztított víz minősége: A tisztítórendszer méretezésénél a 33/1993. KTM rendelettel módosított 3/1984. (II.7) OVH rendelet szerinti II. vízminőségvédelmi kategória határértékeit tekintettük irányadónak. A tervezett határértékek a következők:

KOI:	                          75 g/m3

NH4+-N :	                5 g/m3

NO3-:	                          50 g/m3

pH:	                          6,5 –8,5

öP:	                           2,0 g/m3

Megjegyzendő, hogy a névleges kapacitás alatta marad a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti 14.944 lakosegyenértéknek.

## Megvalósult létesítmények

- AKVI-PATENT AP-400/5 gépi rács (Qmax.= 50 l/s, N= 0,75 kW, résméret 5.0 mm, tartalék kézi tisztítású rács 10 mm pálcaközzel)

- Homokfogó PISTA típus, LP3000 (D= 2,87 m, F= 4.89 m2, Vh= 1.5m3, homokkiemelés NA50 mammutszivattyúval, Q= 4 m3/h, p= 6 bar, N= 0.75 kW, homokosztályozó AKVI-PATENT AP-10HFí, Q= 0,5 m3/h, N= 0,55 kW)

- Szippantott szennyvíz fogadó: BLG 60, szippantott szennyvíz + csurgalékvíz átemelő V = 10 m3 -es aknában; 2 db FLYGT NP 3085 (N= 2.2 kW, Q= 50 m3/h)

- Előülepítő: V = 120 m3, nyersiszap elvétel 2db FLYGT CP 3082 MT 436 (Q=30 m3/h, H=4.5 m, N=1,5 kW)

- Anoxikus árok: V = 477 m3, FLYGT 4400.010 keverő (N=2.0 kW), TURBULENTA levegőztető (N= 7.0 kW)

Üzemszerűen nem működik, vésztároló!

- Belső átemelők: 1db V=10 m3, 1db FLYGT 3127.412 (N=5.7 kW, Q=72m3/h), 1db FLYGT 3127.442 (N=5.7 kW, Q= 140 m3/h), 1 db V= 4 m3, 1 db FLYGT NP 3127 LT 420 (N= 5,7 kW, Q= 200 m3/h) túlfolyó az anoxikus árok felé

- Anaerob medence V= 108 m3, 1 db keverő ABS RW 3022 (N=1,2 kW)

- Anox medence V= 374 m3, 2 db keverő ABS RW 3022 (N=1,2 kW)

Anox aneaerob recirkuláció 1 db FLYGT CP 3085 LT 612 (Q= 70 m3/h, N= 1,0 kW)

- Levegőztető medencék 2 db egyenként V=389 m3, H= 4 m ,OC=43,75 kg O2/h, 190 db FLYGT SANITAIRE diffúzor.

Nagykörös recirkuláció az anox I medencébe 2 db FLYGT NP 3102 MT 464 (Q=140 m3/h, N=3,1 kW)

Légfúvók: 2 db DRESSER-HOLMES Univ. RAI 45M (Q=500/200 m3/h, N=15/11 kW), 1 db DRESSER ROOTS HOLMES MRB 6070 URAI 56M (Q= 644/322 m3/h szabályozás oldott oxigénről frekvenciaváltóval N= 14,3/18,5 kW)

Kémiai foszforeltávolítás: 1 db. MILTON ROY 2MI (Q= 0.38-30.3 l/h, H= 74.1 m)

- Utóülepítő: 1db Dorr medence (F = 153 m2, D=14 m), recirkulációs iszap + fölös iszap elvétel 1+1 db FLYGT NT 3085 MT 461 (Q=90 m3/h ,N=1,5 kW)

- Tisztított víz vezetéken PROline promag 150-es indukciós hozammérő.

- Fölös iszapvezetéken PROline promag 50-es indukciós hozammérő.

- Fertőtlenítő: V = 50 m3, Thompson bukóval, hypo szivattyú: MILTON ROY 2 MI (Q= 0.38-76 l/h, H=10 m).

Hűtővíz szivattyú 1 db ABS AS 0530 S 12/2D (Q= 25 m3/h, N= 1,2 kW), 2 reaktor és az iszap utótároló hűtésére

- Tisztított víz vezetéken IDA 22 NA 150-as indukciós hozammérő.

- Iszapkezelés:

- gravitációs sűrítő V= 10 m3

- kezeletlen iszap előtároló medence V= 30m3

- kezelt iszap utótároló medence V=90 m3

- Folyékony fázisú komposztálás (ATAD rendszer):

1. rektor V= 67 m3 2 db légbevivő keverő (Q= 150 m3/h, N= 4,8 kW), 3 db habtörő (N= 0,6 kW), Elszívó ventilátor Q= 500 m3/h, N=3,00 kW

2. reaktor V= 67 m3 2 db légbevivő keverő (Q= 100 m3/h, N= 3,8 kW), 3 db habtörő (N= 0,6 kW)

- Iszapgépházban:

MIB 3 elősűrítő gép (Q=2-4 m3) a fölösiszap sűrítésére (N= 3,0 kW)

reaktor feladó szivattyú 1 db NEMO NMO63 (Q= 20 m3/h, N=5,5 kW)

sűrített iszap feladó szivattyú 1 db NEMO NMO38 (Q=10 m3/h, N=2,2 kW)

víztelenítő gép feladó szivattyú 1 db NEMO NMO38 (Q=10m3/h, N=2,2 kW)

LIMUS 3/A iszapvíztelenítő gép (Q= 6 m3/h, N=5,5 kW)

- Tisztított víz bevezetés Lajvér-patak 9+680 km szelvényében

## Szennyvíztisztító telep tisztítás technológiája

### Mechanikai tisztítás

Szippantott szennyvíz fogadás és előkezelés

Kézi rács

A fogadóakna elején elhelyezett kézi síkrács, amely a szippantott szennyvíz rácsszemetét kiszűri. A letisztított rácsszemét kukába kerül és a tisztítórendszer rácsszemetével együtt lesz az engedélyezett módon elhelyezve.

BLG-60 szippantott szennyvíz előkezelő

Hosszanti akna, melyre a kézi rácsról érkezik szippantó kocsikból leeresztett szennyvíz. A berendezés előlevegőztetőből, valamint utóülepítőből áll. Az előkezelőből bukóvályún elfolyó előkezelt víz a csurgalékvíz átemelőbe jut.

A medencébe a biológiai fokozatra való rátáplálás előtt mészhidrátot kell/lehet lapátolni (kb. 1 kg/m3).

Szippantott szennyvíz és csurgalékvíz átemelő

Fogadja egyrészt a BLG-ről érkező előkezelt szippantott szennyvizet, másrészt a víztelenítő gépház irányából érkező csurgalékvizeket.

A szivattyúk kézi vagy automatikus vezérléssel üzemeltethetőek. A távozó nyomóvezeték a rendszer elejére vezeti az összegyűjtött vizet.

Rácsszűrés

A csatornahálózatban összegyűjtött szennyvizek végátemelőn keresztül a tisztítási technológia első műtárgyára az automatikus működésű finomrácsra (résméret: 5 mm). A rács biztonsági tartaléka 10 mm-es rácsközű kézi tisztítású síkrács.

A gépirács által leválasztott rácsszemetet a csiga kipréseli és a műtárgy alatti térben lévő gyűjtőkonténerbe juttatja.

Homokfogás

A rácsszűrt szennyvíz gravitációsan folyik a tangenciális kialakítású homokfogóra. A homokfogóból mamutszivattyú juttatja el a homokot a homokosztályozóba. A homokot csiga hordja a gyűjtőkonténerbe. A konténer tartalma klórmeszes fertőtlenítést követően a városi szeméttelepre kerül.

Előülepítő

A beérkező szennyvíz előülepítését biztosítja. A keletkező nyersiszap az ATAD rendszerre kerül. Az előülepítőben keletkező nyersiszapot szakaszosan az ülepítő mellett lévő aknába telepített szivattyúkkal kerül elvételre a telep gravitációs sűrítőjébe.

Belső és közbenső átemelők

A belső és közbenső átemelője a mechanikailag előtisztított víz átemelésére (a biológiai fokozatra való feladására, az anaerob medencébe) szolgál. A szennyvíz a közbenső átemelő túlfolyóján juthat a jelenleg üzemen kívüli oxidációs árokba, mint vésztározóba.

### Biológiai tisztítás

Az anaerob medence

A mechanikailag tisztított szennyvíz a közbenső átemelőn keresztül jut a búvármotoros keverővel kevert, 108 m3 térfogatú anaerob medencébe. A víz ebben a térben olyan eleveniszap szuszpenzióval találkozik, amely lehetőleg már nem tartalmaz sem oldott oxigént, sem nitritet sem nitrátot. Az iszap az anoxikus 2. térből szivattyúval (anox-anaerob iszap recirkuláció) van az anaerob térbe táplálva. A kialakuló alacsony redoxi potenciál (ORP) mellett az anaerob térben jönnek létre azok a mikrobiológiai és biokémiai folyamatok, amelyeknek a következményeként lehetővé válik a biológiai foszfor eltávolítás.

Az anaerob térből egy vízfelszín közeli ablakon folyik el az iszap + víz áram az első anoxikus medencébe.

Anoxikus (denitrifikáló) medencék

Az anaerob medencét követően a tisztítás az anoxikus medencékben (két sorba kötött medence, 228 és 146 m3-es terek) folyik tovább, ahol még szintén nem levegőztetett körülmények között állandó keverés mellett történik meg az anaerob térből érkező még jelentős mennyiségű szennyezőanyagot tartalmazó iszap és a nagy valamint a kiskörös iszapáramokkal szállított nitrát tartalmú iszapáram érintkeztetése.

Az anoxikus medence feladata, hogy a levegőztető medencékből az ún. belső (nitrát) recirkulációval és az utóülepítőből az iszaprecirkulációval visszatáplált NO3- tartalmú iszap nitrát tartalmát denitrifikálja, azaz N2 gázzá alakítsa, mind a belső, mind az iszaprecirkuláció az anoxikus 1. téérbe történik. Az anoxikus 2. térből szennyvíz-iszap recirkuláció folyik az anaerob medencébe.

A denitrifikáló medencékben az iszap lebegésben tartását egy-egy beépített folyamatosan működtetendő keverő biztosítja.

Levegőztető medencék

A biológiai tisztítás befejező lépése az aerob oxidáció, amikor a denitrifikálásból megmaradó szerves szennyezések és az NH4+ oxidációja (ez utóbbi a nitrifikálás), valamint a foszfátok eleveniszapbani akkumulációja játszódik le. A telep régi eleveniszapos műtárgyából kialakított levegőztető medencékben állandó 1,5-2,0 g/m3 közötti oldott oxigén koncentráció mellett játszódnak le ezek a folyamatok.

Az oxigén bevitel mélylégbefúvásos, gumimembrán diffúzorokkal történik. A levegőt 2+1 db fúvó biztosítja. Az előírt oldott oxigén koncentráció az oxikus medencébe telepített  oldott oxigén mérő jele alapján a légfúvók fordulatszám szabályozásával szabályozható.

A levegőztető medencék végében egy-egy belső recirkulációs szivattyú található, ami a nagy nitrát tartalmú iszapos szuszpenziót közvetlenül az első anoxikus medencébe táplálja.

Az elvezető vályúból az iszapos szuszpenzió az épített Dorr típusú utóülepítőbe folyik át.

Utóülepítés

Feladata a tisztított szennyvíz szétválasztása az iszapfázistól.

A levegőztető medencéből elfolyó iszapáram gravitációsan folyik a 14 m átmérőjű Dorr rendszerű utóülepítőbe. Az ülepítőben kiülepedő iszap iszaprec-fölösiszap szivattyúval kerül vissza az első anoxikus térbe. Az utóülepítőből a tisztított víz “V” bukón keresztül folyik el.

Az uszadék elvételét egy külön a kotróra szerelt terelő lemez és egy motoros tolózárral kapcsolt, a tiszta víz vályúra szerelt uszadék elvevő biztosítja.. Az elvett uszadék a belső átemelőbe került visszavezetésre.

Vas(III)-klorid, szulfát adagolás

A biológiai foszfor eltávolítás korlátozott hatásfoka miatt lehetősége van a biológiai tisztítással szimultán módon megvalósítható kémiai foszfor kicsapásnak is.

Ehhez vas(III)-klorid, -szulfát oldatot lehet adagolni az anoxikus és aerob tereket összekötő iszap vezeték turbulens keveredési helyére.

Fertőtlenítés

A tisztított szennyvíz feladata a kórokozó csíraszámának a határérték színt alá csökkentése, a tűzivíz tárolás, valamint a hűtővíz biztosítása.

A biológiailag tisztított víz fertőtlenítése hypo oldat adagolásával történhet, egy régi és egy újabb fertőtlenítő műtárgyban, összes hasznos térfogat 50 m3.

A fertőtlenítő medencében telepítésre került 1 db hűtővíz szivattyú, amely az iszapkezeléshez biztosítja a hűtést.

### Iszapkezelés

Nyersiszap sűrítés

Az előülepítőből 4-6 óránként szakaszosan elveendő nyersiszapot 1+1 db nyersiszap szivattyú táplálja a 10 m3 hasznos térfogatú gravitációs sűrítőbe, ahol a koncentrációja kb. 5 %-osra növekszik.

A sűrítő csurgalékvize a telepi csurgalékvíz rendszeren keresztül jut vissza a szennyvíztisztítási folyamat elejére.

A nyersiszap közvetlenül a gépi sűrítőre is kormányozható.

Fölös eleveniszap sűrítés

A biológiai szennyvíztisztítási folyamat melléktermékeként keletkező fölös eleveniszapot indukciós mennyiségmérőn keresztül az utóülepítő recirkulációs iszap aknájából kerül elvételre és feladásra a meglévő MIB-3 típusú sűrítő gépre. A sűrítő gépre való táplálás előtt az iszaphoz polielektrolit kerül adagolásra. A sűrített fölös eleveniszap koncentrációja 5 %.

A gépi sűrítő csurgalékvize a telepi csurgalékvíz rendszeren keresztül jut vissza a szennyvíztisztítási folyamat elejére.

A fölös iszap a gravitációs sűrítőbe is kormányozható.

A sűrített iszapok termofil aerob stabilizálása

A sűrített iszapok előtárolása

Az elősűrített iszapok egy 30 m3 hasznos térfogatú előtárolóba kerülnek, ahol a kétféle iszap keveredik egymással.

Az ATAD rendszer (termofil aerob iszap stabilizáló) üzemeltetése

A szennyvíztisztító telepen keletkező iszapok (nyers, fölös) kezelésére szolgáló berendezés. Két reaktorból álló berendezés párhuzamosan működik. A 1. Reaktorba (67 m3) történik az előtároló medencéből a bekevert iszap (nyers-fölös) feladása naponta egyszer, relatíve gyorsan (kb. 1 óra alatt) kerül betáplálásra. A 2. Reaktorból(67 m3) történik a kezelt iszap elvétele az utótároló medencébe. A reaktorokban lezajló biológiai folyamatok következtében hő keletkezik, amely a reaktorok belső hőmérsékletét megemeli. Az 1. Reaktorban a hőmérséklet 35-45 C° a 2. Rektorban a hőmérséklet 50 C° feletti. A 2. reaktorban a magas hőmérséklet mellett az iszapban található mikroorganizmusok elpusztulnak, a szerves anyag az iszapból kiég. A folyamat időigénye 6 nap. A berendezés egész évben működik. A rektorok hőmérsékletét a keverési arány (nyersiszap-fölösiszap) változtatásával, illetve a 2. Reaktornál vízhűtéssel lehet szabályozni.

A képződő stabilizált iszaptermék átmeneti tárolása

A második reaktorból elveendő iszaptermék hőmérséklete magasabb, mint a víztelenítés szempontjából még megengedhető, ezért az elvett iszapot egy átmeneti hűtő, 90 m3-es utótároló tartályba kerül, ahol legalább 30 oC-ra hűl. Az iszap víztelenítése csak a lehűlés után lehetséges.

A stabilizált és fertőtlenített iszap víztelenítése

A stabilizált, humán patogénmentes lehűlt iszapot polielektrolitos kondicionálást követően egy víztelenítő szalagprésen kerül víztelenítésre. A keletkező iszaptermék szárazanyag tartalma ~18 % (max 20%. sz.a.). A szalagról lekerülő víztelenített iszap konténerbe kerül. A víztelenített iszapot a SCARABEUS KFT. a szekszárdi telephelyére szállítja.

# A tervezett szennyvíztisztítási technológia ismertetése

## A tervezéshez felhasznált eszköz ismertetése

A méretezést és a fejlesztési koncepció ellenőrzését az ATV-DVWK-A 131 és ATW-DVWK-A 198E német szabvány, a Metcalf&Eddy: Wastewater Engineering Treatment and Reuse irodalom és a Hydromantis GPS-X 5.0 szimulációs szoftver segítségével végeztük. A moduláris kialakítású program alkalmas városi és ipari szennyvíztisztító telepek üzemeltetésének modellezésére és szimulálására.

A program lehetőséget ad bármilyen hőmérsékleti tartományban, és technológiai paraméterek alkalmazásával statikus (adott időpontban), ill. dinamikus (tetszőleges időtartamú, menetközben változtatható paraméterű) szimulációra. A szimulációs időtartam tehát 0-∞-ig tetszőlegesen választható. A programmal kézi számítások nélkül elemezhetőek az egyes üzemállapotok közötti különbségek, továbbá az üzemi hőmérséklet is tetszés szerint változtatható. A tervezett főbb üzemi paramétereket az E-06. sz. Technológiai blokksémán kerültek feltüntetésre.

## A tervezéshez használt modell felépítése

A telepmodell a GPS-X 5.02 szoftverrel készült. Az tervezett telep modelljének vizsgálata 20 és 10 ºC-os üzemi hőmérsékleten történt.

A tervezett szennyvíztisztító telep modelljének felállításához elsőként a technológiai hossz-szelvény készült el. A valóságos részfolyamatokat legjobban leíró technológiai elemek kiválasztása a programban található folyamat tábláról történt, majd az egyes technológiai folyamatlépcsők közötti folyadékáramok definiálására került sor.

A telep technológiai hossz-szelvénye a GPS-X szimulátor szoftverben

Az egyes műtárgyakat jelképező technológiai elemekből felépített technológiai hossz-szelvény minden elemére vonatkozóan a fizikai, üzemi paraméterek volt szükség. A kinetikai paramétereket minden szcenárióban alapértelmezett értéken tartottuk.

A modellben alkalmazott egyszerűsítések:

- Mechanikai tisztítás és fertőtlenítés folyamatait nem építettük be a telepmodellbe

- Szippantott szennyvíz beszállítással külön nem számoltunk, de a hidraulikai adatsorban és a szennyvíz minőségében már megjelenik a szippantott szennyvíz

- Vegyszeradagolást nem állítottunk be, hogy ne fedje el a biológiai foszforeltávolítást

## A tervezett szennyvíztisztítás technológiája

A tervezett szennyvíztisztítási technológia megnevezése: Eleveniszapos szennyvíztisztítás nitrifikációval, denitrifikációval, biológiai és vegyszeres foszfor eltávolítással és a keletkező iszapok aerob iszapkezelésével.

A tervezett eleveniszapos tisztítási technológia a hazai viszonyok között hagyományosnak tekinthető, általánosan elfogadott alapokon nyugvó tisztítási megoldást valósít meg.

## A tervezett tevékenység helye

A tervezett szennyvíztisztító telep a meglévő szennyvíztisztító telep telekhatárán belül kerül megépítésre. Helyrajzi száma: 047/3 hrsz.

A befogadó vízfolyás nem változik, továbbra is a Lajvér-patak a befogadó.

A meglévő szennyvíztisztító telep helyéről és elrendezéséről áttekintést nyújtó helyszínrajzok E-01., E-02. és E-03. számmal mellékelve.

A szennyvíztisztító telep nem érint védett, természetvédelmi, tájvédelmi, nemzeti parkot és Natura 2000-s területet.

forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

## A tervezett szennyvíztisztítás folyamata

A főbb technológiai elemek:

- TFH fogadó						változatlan

- TFH és csurgalékvíz átemelő			változatlan

- Gépi finomrács, új gépi tartalék ráccsal		átalakított

- Homokfogó homokszeparátorral			átalakított

- Előülepítő						átalakított

- Belső és közbenső átemelő				átalakított

- Oxidációs árok					változatlan (üzemen kívül)

- Meglévő anaerob-anoxikus műtárgy		átalakított

- Meglévő levegőztetett műtárgy			átalakított

- Tervezett levegőztetett műtárgy			új

- Utóülepítő:						változatlan

- Fertőtlenítő medence				változatlan

- Gravitációs sűrítő					átalakított

- Gépi sűrítő						változatlan

- Elő és utó iszaptárolók				átalakított

- ATAD iszapkezelő tartályok			átalakított

- Iszapvíztelenítő rendszer				átalakított + új gépészet, új gépház

- Iszapkezelő és tároló tér				új

## Méretezés

A technológia méretezését az ATV-DVWK-A 131 német szabvány és a Hydromantis GPS-X 5.02 szimulációs szoftver segítségével végeztük.

A szimulációs méretezés főbb mutatószámait az alábbi táblázat összegzi:

| Technológiai jellemző | Szimulációs eredmény (20 °C) | Szimulációs eredmény (10 °C) |
| --- | --- | --- |
| Befolyó szennyvíz (m3/d) | 1200 | 1200 |
| Iszapkoncentráció (kg/m3) | 4,0 | 4,8 |
| Biológiai térfogatok (összesen) | anaerob, 374 m3 anoxikus778 m3 oxikus |
| anaerob (meglévő) | 108 m3 |
| anoxikus 1. (meglévő) | 228 m3 |
| anoxikus 1. (meglévő) | 146 m3 |
| fakultatív oxikus/anoxikus (átalakított) | 400 m3 (télen oxikus, nyáron anoxikus) |
| oxikus (átalakított) | 380 m3 |
| oxikus (új) | 600 m3 |
| Iszapkor (d) | 17,5 | 19 |
| Primer iszap mennyisége (m3/d) | 6 (~5% sz.a.) | 6 (~5% sz.a.) |
| Előülepítés KOI eltávolítási %-a | 25 | 25 |
| Fölös iszap mennyisége (m3/d) | 55 (~0,84% sz.a.) | 50 (~1% sz.a.) |
| Oldott oxigén szint (mg/l) | 2 | 2 |
| Összes SOR (kgO2/h) | 183,3 | 167,7 |
| Belső nitrát recirkuláció (%)1 | 400 | 400 |
| Iszap recirkuláció (%)1 | 180 | 180 |
| Elfolyó KOI (mg/l) | 67-70 | 65-70 |
| Elfolyó BOI (mg/l) | 3-10 | 4-12 |
| Elfolyó összes nitrogén (mg/l) | 23 | 29 |
| Elfolyó ammónium-N (mg/l) | 0,5 | 0,3 |
| Elfolyó összes foszfor (mg/l) | 2,0 2 | 4,7 |
| Elfolyó összes lebegő anyag (mg/l) | 7-15 | 8-15 |

1: A tervezett befolyó szennyvíz mennyiségéhez viszonyítva a meglévő iszaprecirkulációs szivattyúk kapavitásával

2: Vas-só adagolás nélkül, tehát csak biológiai foszforeltávolítás eredménye

Egyéb méretezési paramétereket az E-06. számú technológiai blokksémán került feltüntetésre.

## Melléktermékek ártalmatlanítása

A tervezett tisztítási technológiában keletkező melléktermékek a következők:

- rácsszemét

- homok-zagy

- kezelt, víztelenített iszap

A tisztítási technológiában keletkező melléktermékek ártalmatlanításra kerülnek. A tisztítás során keletkező ~120 l/d mennyiségű rácsszemét és ~60 l/d homok eltávolítása gépi úton történik, tárolására szabvány zárt hulladéktároló edényekben kerül sor, külön-külön gyűjtve. A rácsszemét és a leválasztott homok a telepen keletkező kommunális szilárd hulladékok engedélyezett módon elszállításra kerülnek a legközelebbi hulladéklerakó telepre.

A kb. 4,6 m3/d mennyiségű (5 napos munkarendre meghatározva), 20 %-ra víztelenített kezelt iszapot 5 m3-es konténerben kerül gyűjtésre és elszállítását továbbra is a SCARABEUS Kft. végzi a szekszárdi telephelyére.

Az új iszapkezelő téren lehetőség lesz a víztelenített iszap szalmával történő összekeverésére és így a mezőgazdasági kihelyezés előtt az iszap kezelésére, tárolására.

# A tervezett tisztítás technológia részletes leírása

A szennyvíztisztító telep fejlesztése a meglévő telekhatáron kerül kialakításra.

## Mechanikai tisztítás

Szippantott szennyvíz fogadás és előkezelés (változatlan)

Kézi rács

A fogadóakna elején elhelyezett kézi síkrács, amely a szippantott szennyvíz rácsszemetét kiszűri. A letisztított rácsszemét kukába kerül és a tisztítórendszer rácsszemetével együtt lesz az engedélyezett módon elhelyezve.

BLG-60 szippantott szennyvíz előkezelő

Hosszanti akna, melyre a kézi rácsról érkezik szippantó kocsikból leeresztett szennyvíz. A berendezés előlevegőztetőből, valamint utóülepítőből áll. Az előkezelőből bukóvályún elfolyó előkezelt víz a csurgalékvíz átemelőbe jut.

A medencébe a biológiai fokozatra való rátáplálás előtt mészhidrátot kell/lehet lapátolni (kb. 1 kg/m3).

Szippantott szennyvíz és csurgalékvíz átemelő (változatlan)

Fogadja egyrészt a BLG-ről érkező előkezelt szippantott szennyvizet, másrészt a víztelenítő gépház irányából érkező csurgalékvizeket.

A szivattyúk kézi vagy automatikus vezérléssel üzemeltethetőek. A távozó nyomóvezeték a rendszer elejére vezeti az összegyűjtött vizet.

Rácsszűrés (átalakított)

A csatornahálózatban összegyűjtött szennyvizek végátemelőn keresztül a tisztítási technológia első műtárgyára az automatikus működésű finomrácsra (résméret: 5 mm). Jelenleg a rács biztonsági tartaléka 10 mm-es rácsközű kézi tisztítású síkrács. A kézi rácsot új gépi finomrács váltja fel.

A gépi rács által leválasztott rácsszemetet a csiga kipréseli és a műtárgy alatti térben lévő gyűjtőkonténerbe juttatja.

Homokfogás (átalakított)

A rácsszűrt szennyvíz gravitációsan folyik a tangenciális kialakítású homokfogóra. A homokfogóból mamutszivattyú juttatja el a homokot a homokosztályozóba. A homokot csiga hordja a gyűjtőkonténerbe. A konténer tartalma klórmeszes fertőtlenítést követően a városi szeméttelepre kerül.

Jelen fejlesztésben a homokfogó gépészeti felújítása történik meg.

Előülepítő (átalakított)

A beérkező szennyvíz előülepítését biztosítja. A keletkező nyersiszap az ATAD rendszerre kerül. Az előülepítőben keletkező nyersiszapot szakaszosan az ülepítő mellett lévő aknába telepített szivattyúkkal kerül elvételre a telep gravitációs sűrítőjébe.

Az előülepítő felújításra kerül (bukó él, vezetékek).

Belső és közbenső átemelők (átalakított)

A belső és közbenső átemelője a mechanikailag előtisztított víz átemelésére (a biológiai fokozatra való feladására, az anaerob medencébe) szolgál. A szennyvíz a közbenső átemelő túlfolyóján juthat a jelenleg üzemen kívüli oxidációs árokba, mint vésztározóba.

A belső átemelő és közbenső átemelő felújításra kerül és új szivattyúk kerülnek telepítésre.

## Biológiai tisztítás

Az anaerob medence (átalakított)

A mechanikailag tisztított szennyvíz a közbenső átemelőn keresztül jut a búvármotoros keverővel kevert, 108 m3 térfogatú anaerob medencébe. Az iszap az utóülepítőből kerül vissza az anaerob térbe szivattyú segítségével, az iszaprecirkuláció kiépítéshez a meglévő vezeték meghosszabbításra kerül.

Az anaerob tér homogenizálására új búvárkeverő kerül beépítésre.

Az anaerob térből a szennyvíz egy vízfelszín közeli ablakon jut át az anoxikus 1. medencébe.

Anoxikus (denitrifikáló) medencék (átalakított)

Az anaerob medencét követően a tisztítás az anoxikus medencékben (első műtárgyban 228 és 146 m3-es terek) folyik tovább. A második anoxikus térből a szennyvíz a fakultatív oxikus/anoxikus terekbe jut. A fakultatív tér a meglévő levegőztetett műtárgy első tereiben kerül kialakításra.

Nyári üzemmenetben a fakultatív tér csak kevert, azaz anoxikus, míg télen levegőztetett, azaz oxikus funkciót lát el.

Az anoxikus medence feladata, hogy a levegőztető medencékből az ún. belső (nitrát) recirkulációval visszatáplált NO3- tartalmú iszap nitrát tartalmát denitrifikálja, azaz N2 gázzá alakítsa. A belső recirkuláció az anoxikus 1. térbe történik.

A denitrifikáló medencékben az iszap lebegésben tartását egy-egy új, folyamatosan működtetendő keverő biztosítja. A fakultatív terekbe új levegőztető rendszerrel is kiépítésre kerül. A levegőellátást a meglévő fúvók biztosítják.

Levegőztető medencék (átalakított és új)

A biológiai tisztítás befejező lépése az aerob oxidáció, amikor a denitrifikálásból megmaradó szerves szennyezések és az NH4+ oxidációja (ez utóbbi a nitrifikálás), valamint a foszfátok eleveniszapbani akkumulációja játszódik le. A telep régi eleveniszapos műtárgy levegőztetett medencékben és az új oxikus műtárgyakban ~2,0 g/m3 közötti oldott oxigén koncentráció mellett játszódnak le ezek a folyamatok.

Az oxigén bevitel új mélylégbefúvásos, gumimembrán diffúzorokkal történik (a meglévő medencékben a meglévő elemek helyett is újak kerülnek telepítésre). A levegőt a meglévő biológiai műtárgyaknál a meglévő 2+1 db fúvó, az új oxikus tereknél új 2+1 db légfúvó biztosítja. Az előírt oldott oxigén koncentráció az oxikus medencébe telepített oldott oxigén mérő jele alapján a légfúvók fordulatszám szabályozásával szabályozható.

A új oxikus medencék végében egy-egy belső recirkulációs szivattyú található, ami a nagy nitrát tartalmú iszapos szuszpenziót közvetlenül az első anoxikus medencébe táplálja (beslő recirkuláció).

Az elvezető vályúból az iszapos szuszpenzió a meglévő Dorr típusú utóülepítőbe folyik át.

Utóülepítés (változatlan)

Feladata a tisztított szennyvíz szétválasztása az iszapfázistól.

A levegőztető medencéből elfolyó iszapáram gravitációsan folyik a 14 m átmérőjű Dorr rendszerű utóülepítőbe. Az ülepítőben kiülepedő iszap iszaprec-fölösiszap szivattyúval kerül vissza az első anoxikus térbe. Az utóülepítőből a tisztított víz “V” bukón keresztül folyik el.

Az uszadék elvételét egy külön a kotróra szerelt terelő lemez és egy motoros tolózárral kapcsolt, a tiszta víz vályúra szerelt uszadék elvevő biztosítja.. Az elvett uszadék a belső átemelőbe került visszavezetésre.

Vas(III)-klorid, szulfát adagolás (változatlan)

A biológiai foszfor eltávolítás korlátozott hatásfoka miatt lehetősége van a biológiai tisztítással szimultán módon megvalósítható kémiai foszfor kicsapásnak is.

Ehhez vas(III)-klorid, -szulfát oldatot lehet adagolni az anoxikus és aerob tereket összekötő iszap vezeték turbulens keveredési helyére.

Fertőtlenítés (változatlan)

A tisztított szennyvíz feladata a kórokozó csíraszámának a határérték színt alá csökkentése, a tűzivíz tárolás, valamint a hűtővíz biztosítása.

A biológiailag tisztított víz fertőtlenítése hypo oldat adagolásával történhet, egy régi és egy újabb fertőtlenítő műtárgyban, összes hasznos térfogat 50 m3.

A fertőtlenítő medencében telepítésre került 1 db hűtővíz szivattyú, amely az iszapkezeléshez biztosítja a hűtést.

## Iszapkezelés

Az iszapkezelés fejlesztése, az iszapelvétel és iszapkezelés folyamatosságának biztosítása végett szükséges. A fejlesztés az alábbi létesítményeket érint.

Nyersiszap sűrítés (átalakított)

Az előülepítőből 4-6 óránként szakaszosan elveendő nyersiszapot 1+1 db nyersiszap szivattyú táplálja a 10 m3 hasznos térfogatú gravitációs sűrítőbe. A gravitációs sűrítő felújítása és szivattyúk cseréje történik meg.

A sűrítő csurgalékvize a telepi csurgalékvíz rendszeren keresztül jut vissza a szennyvíztisztítási folyamat elejére.

A nyersiszap közvetlenül a gépi sűrítőre is kormányozható.

Fölös eleveniszap sűrítés (változatlan)

A biológiai szennyvíztisztítási folyamat melléktermékeként keletkező fölös eleveniszapot indukciós mennyiségmérőn keresztül az utóülepítő recirkulációs iszap aknájából kerül elvételre és feladásra a meglévő MIB-3 típusú sűrítő gépre. A sűrítő gépre való táplálás előtt az iszaphoz polielektrolit kerül adagolásra. A sűrített fölös eleveniszap koncentrációja ~6 %.

A gépi sűrítő csurgalékvize a telepi csurgalékvíz rendszeren keresztül jut vissza a szennyvíztisztítási folyamat elejére.

A fölös iszap a gravitációs sűrítőbe is kormányozható.

A sűrített iszapok termofil aerob stabilizálása (átalakított)

A sűrített iszapok előtárolása

Az elősűrített iszapok egy 30 m3 hasznos térfogatú előtárolóba kerülnek, ahol a kétféle iszap keveredik egymással. Az előtároló medencébe új keverő kerül beépítésre.

Az ATAD rendszer (termofil aerob iszap stabilizáló) üzemeltetése

A szennyvíztisztító telepen keletkező iszapok (nyers, fölös) kezelésére szolgáló berendezés. Két reaktorból álló berendezés párhuzamosan működik. A 1. Reaktorba (67 m3) történik az előtároló medencéből a bekevert iszap (nyers-fölös) feladása naponta egyszer, relatíve gyorsan (kb. 1 óra alatt) kerül betáplálásra. A 2. Reaktorból(67 m3) történik a kezelt iszap elvétele az utótároló medencébe. A reaktorokban lezajló biológiai folyamatok következtében hő keletkezik, amely a reaktorok belső hőmérsékletét megemeli. Az 1. Reaktorban a hőmérséklet 35-45 C° a 2. Rektorban a hőmérséklet 50 C° feletti. A 2. reaktorban a magas hőmérséklet mellett az iszapban található mikroorganizmusok elpusztulnak, a szerves anyag az iszapból kiég. A folyamat időigénye 6 nap. A berendezés egész évben működik. A rektorok hőmérsékletét a keverési arány (nyersiszap-fölösiszap) változtatásával, illetve a 2. Reaktornál vízhűtéssel lehet szabályozni.

A 2 db reaktor teljes gépészeti felújítása (habtörő, keverők, tolózárak) történik meg.

A képződő stabilizált iszaptermék átmeneti tárolása (átalakított)

A második reaktorból elveendő iszaptermék hőmérséklete magasabb, mint a víztelenítés szempontjából még megengedhető, ezért az elvett iszapot egy átmeneti hűtő, 90 m3-es utótároló tartályba kerül, ahol legalább 30 oC-ra hűl. Az iszap víztelenítése csak a lehűlés után lehetséges.

Az utótároló tartályba új keverő kerül beépítésre.

A stabilizált és fertőtlenített iszap víztelenítése (átalakított)

A stabilizált, humán patogénmentes lehűlt iszapot polielektrolitos kondicionálást követően jelenleg egy víztelenítő szalagprésen kerül víztelenítésre. A meglévő iszapvíztelenítő gép felújításra kerül, valamint a meglévő iszapfeladó szivattyú cseréje történik meg.

Az iszap víztelenítésére új tartalék iszapvíztelenítő szalagprés telepítésére kerül sor (járulékos gépészettel kompletten), az új iszapvíztelenítő berendezés elhelyezése végett új iszapvíztelenítő gépház épül.

A keletkező iszaptermék szárazanyag tartalma ~18 % (max 20%. sz.a.). A szalagról lekerülő víztelenített iszap konténerbe kerül. A víztelenített iszapot a SCARABEUS KFT. a szekszárdi telephelyére szállítja.

Víztelenített iszap kezelő és tároló tér kialakítása (új)

A víztelenített iszap szalmával történő összekeverésére és átmeneti tárolására új beton tér kerül kialakításra (vasbeton oldalfalakkal). Alapterülete: 100 m2.

## Kapcsolódó építmények

Telepi vezetékek

A szükséges átépítések során új vezetékek lefektetése szükséges. Ezek anyaga KO acél, KPE és KG-PVC.

Belső út és térburkolás

A szennyvíztelep a közlekedési felületek térburkolattal ellátott, az építés alatt megbontott, sérült felületek kijavítása történik meg.

Az új műtárgy körüli közlekedés biztosítására 40 x 40 cm beton járdalapból épül.

Az új gépház épületrész gyalogos megközelítésére betonjárda vagy térkő épül.

Tereprendezés

A létesítmények elhelyezése után kell a tereprendezést elvégezni. A feltöltést Trχ 90 % tömörségűre kell kialakítani. A tereprendezés után a burkolatlan felületeknél min. 20 cm humuszterítés készítendő.

Kerítés

Változatlan.

Térvilágítás

A telep térvilágítását az új létesítményeknél elhelyezett kültéri lámpa biztosítja.

Tisztított szennyvíz elvezetés

Az elvezetés és bevezetés nem változik. Átépítése, ill. felújítása szükségtelen.

Telepi bekötő út

A bekötő út biztosított.

## Tervezett gépészeti berendezések

Az előirányzott gépészeti berendezések kiválasztásánál az egyik fő szempont az volt, hogy a betervezett gépek nagy megbízhatóságúak és minimális karbantartási igényűek legyenek. Valamennyi betervezett gépnek saját magyarországi szervízhálózata van.

- Gépi finomrács

Gépi finomrács

s= 5 mm

Beépítve: 	1 db

- Homokfogó rendszerhez:

mammutszivattyú

Beépítve:	1 db

homokosztályozó

Beépítve:	1 db

- Belső és közbenső átemelő szivattyúk

szennyvízszivattyú

Beépítve: 	1+1 db a belső átemelőben

Beépítve: 	1 db a közbenső átemelőben

- Anaerob tér - keverő

Beépítve: 	1 db

- Anoxikus 1. tér- keverő

Beépítve: 	1 db

- Anoxikus 2. tér - keverő

Beépítve: 	1 db

- Fakultatív anoxikus/oxikus terek - keverő

Beépítve: 	2 db

- Fakultatív anoxikus/oxikus terek - levegőztető elemek

membrán diffúzor

- Oxikus 1. terek - levegőztető elemek

membrán diffúzor

- Oxikus 2. terek - levegőztető elemek

membrán diffúzor

- Oxikus 2. terek – légfúvó berendezések

Légfúvó hangszigetelő burkolattal

SORmax: 46 kg/h/térrész (nyári üzemállapotban)

Beépítve: 	2+1 db közös tartalék, 2 db frekvenciaváltóval

A légfúvóknak a nyári és téli üzemállapotban is garantálni kell a megfelelő oldott oxigén szint tartását!

- Oxikus 2. terek – belső/nitrát recirkulációs szivattyúk

búvárszivattyú

Beépítve: 	2 db+1 db hidegtartalék

- Gravitációs sűrítő – sűrített iszap szivattyú

iszapszivattyú, ~ 6% sz.a. tartalmú iszap

Beépítve: 	1 db

- Iszap előtároló – keverő

~ 6 % sz.a. tartalmú 30 m3-es tér keverésére

Beépítve: 	1 db

- ATAD komposztáló reaktorok (2 db) – habtörő, légbevivő keverő

~ 5-6 % sz.a. tartalmú 67 m3-es reaktor keverésére

Beépítve: 	1 db keverő/reaktor

Beépítve: 	3 db habtörő/reaktor

- Iszap utótároló – keverő

~ 5 % sz.a. tartalmú 90 m3-es tér keverésére

Beépítve: 	1 db

- Új gépi iszapvíztelenítő berendezés

Iszapfeladó szivattyúval, PE keverővel, adagolóval, flokkulálóval, mosószivattyúval kompletten

Víztelenített iszap szárazanyag tartalma: min. 20%

Beépítve: 	1 db

- Meglévő gépi iszapvíztelenítő berendezéshez – iszapfeladó szivattyú

új iszapfeladó szivattyú

Beépítve: 	1 db

## Talajmechanika

Talajmechanikai szakvéleményt a kiviteli tervek fogják tartalmazni.

## Villamosenergia-ellátás

A villamos-energia ellátást az egyidejű maximális villamos fogyasztásra kell méretezni.

## Mérés és irányítástechnika

A meglévő szennyvíztisztító telep irányítástechnikai berendezésének fő részei:

- mérő berendezés,

- helyi irányító berendezés,

A szennyvíztisztítási technológiára telepített mérő berendezés mérőköreinek feladata a technológia lényeges jellemzőinek mérése, és a mérőjelek helyi irányító berendezésbe juttatása.

Gépi berendezések működtetése:

Minden tervezett gépi hajtás (fúvók, szivattyúk, keverők stb.) automatikus és kézi üzemmódú működtetési lehetőséggel fognak rendelkezni. Az üzemmódok egy-egy üzemmód választó kapcsolóval választhatók majd ki.

Az új légfúvók mindegyike egy-egy frekvenciaváltóval működik az oldott oxigénbevitel szabályozásának megfelelően. Az oxikus medencékben 2 mg/l-es optimális oldott oxigén koncentrációt kell tartani (PID szabályozás). Az oxikus terekbe 1-1 db lebegőanyag tartalom mérő berendezés is telepítésre kerül.

A meglévő légfúvók szabályzását jelenleg is egy-egy frekvenciaváltó végzi, a meglévő légfúvók üzemben maradnak, ezért a légbevitelüket az új tisztítás technológia levegőigényeihez kell igazítani.

A fő szennyvíz-iszapmennyiségek (iszaprecirkuláció, belső recirkuláció) mérésére indukciós mérők kerülnek telepítésre. A fölös iszap mennyiségét jelenleg is indukciós mérő méri. A tisztított szennyvíz mennyiség mérője kicserélésre, mivel a mérő hibás.

# Környezeti hatások

Általános leírás

A tervezett szennyvíztisztító telep a meglévő szennyvíztisztító telep telekhatárán belül kerül megépítésre. Helyrajzi száma: 047/3 hrsz.

A befogadó vízfolyás nem változik, továbbra is a Lajvér-patak a befogadó.

Az új szennyvíztisztító telep a legkorszerűbb technológiával lehetővé teszi a környezetvédelmi követelmények betartását.

A tisztított szennyvízzel szemben támasztott követelmények

A szennyvíztisztító telep tervezett befogadója a Lajvér-patak.

A Lajvér-patak állandó jellegű vízfolyás. A végső befogadó a Duna 1450-1497 fkm-ek közötti szakasza, így a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet területi besorolása alapján a Lajvér-patak „2. Egyéb védett befogadó” vízfolyásnak minősül.

A tisztított bevezetés helye: 		Lajvér-patak, 9+680 km szelvénye

A tisztított bevezetés módja: 		partmenti

Tisztított szennyvízre előírt kibocsátási határértékek a vízjogi üzemelési engedély (ikt. sz.: 45238/2006., ügyszám: 1137/2005.) alapján:

| Minőségi jellemzők | Kibocsátási határértékek 28/2004 (XII. 25.) KöM-KöViM rendelet szerint |
| --- | --- |
| Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk [mg/l] 1 | 75 |
| Biokémiai oxigénigény BOI5 [mg/l] 2 | 25 |
| Összes lebegő anyag [mg/l] 2 | 35 |
| Ammónia-ammónium-nitrogén [mg/l] 3 | 10 |
| Összes nitrogén, Nösszes [mg/l] 3 | 35 |
| Összes szervetlen nitrogén [mg/l] 3 | 30 |
| Összes foszfor [mg/l] 3 | 5 |

1: egyedi határérték

2: technológiai határérték

3: területi határérték (2. Egyéb védett területek befogadói)

A befogadót terhelő tisztított szennyvíz minősége

A tervezett tisztítási technológia az alábbi táblázatban foglalt tisztított szennyvíz minőségeket képes előállítani:

|  | Várható elfolyó paraméterek |
| --- | --- |
| KOIkr(g/m3) | 65-70 |
| BOI5 (g/m3) | 9-12 |
| NH4+-N (g/m3) | 0,5-1 |
| Összes-N(g/m3) | 23-30 |
| Összes P(g/m3) | 2-5 |
| Összes LA (g/m3) | 14-15 |

A foszfor- és nitrogén-vegyületek jelentik a legnagyobb veszélyt a befogadóra, csökkentésükről a lehető legnagyobb mértékben gondoskodni kell. A reaktor ciklusidejének megfelelő megválasztása biztosítja a nyers szennyvíz szervesanyag- és nitrogén, foszfortartalmának eltávolítását. Kiegészítő vegyszeradagolással, illetve a légfúvónak az aerob tér oldott oxigén tartalma alapján történő szabályozásával a technológia képes a fent említett kibocsátási határértékek teljesítésére.

Környezeti elemek védelme

Felszíni vizek védelme:

A tisztított szennyvíz befogadóba való vezetése zárt csatornán keresztül történik.

A szennyvíztisztító telep technológiáját úgy terveztük meg, hogy a telepről elfolyó tisztított szennyvíz a befogadó vízfolyás összesített vízminőségében változást ne okozzon, valamint, hogy az elfolyó tisztított víz minősége megfeleljen a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben előírtaknak.

Talaj- és talajvízvédelem:

A talajvíz, talaj védelmének érdekében az érintett terület alatt található talajvíz szintje fölé tervezzük – nagy biztonsággal - a rendezett terepszintet.

A szennyvíztisztító telep műtárgyainak alapja min. 30-40 cm vastag monolit vasbeton lemez, mely hálóvasalással van ellátva. A vízzáró vasbeton szerkezet kizárja a szennyvíz talajba jutásának lehetőségét.

Az üzemviteli helységek- ahol az szükséges-, csurgalékvíz gyűjtő rendszerrel vannak ellátva. A gyűjtőrendszer a burkolatra jutó szennyezett vizeket gyűjti, majd a szennyvíztisztító rendszerre juttatja.

Ezen technikai védelemi megoldásoknak köszönhetően a szennyvizek és a telepen keletkező csurgalékvizek talajba, majd onnan talajvízbe jutása megakadályozott, így annak szennyező hatásával nem kell számolni.

Levegő tisztaság védelem

A telep egyedüli lehetséges légszennyező hatása a bűzhatás. A szennyvíztisztító telep elhelyezése tekintetében kielégíti a 253/1997 (XII.20.) OTÉK Korm. rendelet előírásait.

Szippantott szennyvíz beszállítás ritka, havonta néhány alkalommal kerül beszállításra, aminek a levegőt érintő terhelése elhanyagolható.

A rácsszemét naponta mészhidrátos kezelésre kerül a szaghatás és a rovarok által széthordható fertőző anyagok megakadályozásának céljából.

A tisztítás során a szennyvízből kiemelt rácsszemét, homok és iszap szaghatást és fertőzés veszélyt okozhat. Ezért az ezeket eredményező technológiai folyamatok és a kiemelt anyagok tárolását zárt rendszerű, zárt térben történik. A szállító konténerek csepegés mentesek, fedelekkel lezárhatók. A fölös iszap normál üzemmenet esetén szaghatást nem okoz. Jól működő tisztítási technológia esetén tehát bűzhatással nem kell számolni.

Zaj- és rezgésvédelem

Rezgéskeltő berendezések nincsenek, ezért rezgésvédelem kidolgozása nem indokolt. A szennyvíztisztító telep három technológiai célt szolgáló gépcsoportot üzemeltet, amely nagyobb mértékben zajt bocsáthat ki a környezetbe: légfúvók, gépházak tetőventillátorai, faliszellőzői.

A légfúvók épületben vannak elhelyezve, amelyek nyílászárói üzem közben a hatékony gépi szellőzés miatt zárva tarthatók.

A légfúvók alacsony zajkibocsátású fúvók és saját zajvédelmi eszközökkel (szívóoldali hangtompítók) vannak ellátva. A légvezetékek a gépházban hangszigeteltek, a medencéken vezetettek szigetelés nélküliek. Légfúvók a biológiai levegő-ellátásnál szakaszos üzeműek.

Hulladékkezelés

A tisztítási technológiában keletkező melléktermékek ártalmatlanításra kerülnek. A tisztítás során keletkező rácsszemét és homok eltávolítása gépi úton történik, tárolására szabvány zárt hulladéktároló edényekben kerül sor. A rácsszemét és a leválasztott homok, a telepen keletkező kommunális szilárd hulladék engedélyezett módon elszállításra kerül. A víztelenített iszap (~20% sz.a.) elszállításra kerül további kezelésre.

Természet és tájvédelem

A fejlesztés kiépítése során fakivágásra, növénycsonkolásra nincs szükség. Az új létesítmények megépítése után a terület helyreállítása, gyepesítése megtörténik.

Az építés idején lehetséges környezeti kockázatok

A tisztító telep építése során a lehetséges - az építési technológiából eredő - környezeti kockázatokat az építési előírások betartásával lehet és kell minimalizálni elsősorban. Az építés a jelenleg be nem épített területen történik, bontási munkák nincsenek.

# Üzemeltetési feltételek

A szennyvíztisztító telep nagyrészt automatikus működésű, azonban az iszapkezelés műveleteihez, karbantartáshoz, stb. időszakos felügyelet szükséges. A nappali időszakon kívüli időszakban a PLC végzi a telep felügyeletét. Rendellenes üzemállapot esetén a diszpécserközpontba hibajel észlelhető.

Siófok, 2013. május hó

Sulyok István

okl. vízépítő mérnök

vezető tervező

VZ-T/WV-3/WV-5/14-0274

# Mellékletek

- Tervezői nyilatkozat és tervező jogosultság másolata

- EKHV adatlap

      - számú melléklet

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tárgy: 	Bátaszék szennyvíztisztító telep fejlesztése

Elvi vízjogi engedélyezési terv

Tsz.: 1176-E.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. /VI. 13./ KHVM rendelet értelmében kijelentem, hogy a helyszínrajzot és a vonatkozó részekre kiterjedő műszaki terveket az érdekelt közműhatóságokkal egyeztettem.

A műszaki megoldás megfelel az általános érvényű és egyedi előírásoknak.

A műszaki terv kielégíti a rendeletben foglaltakat.

A tervező az 1993. évi XCIII. törvény, továbbá Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló 28/2011. (IX. 06.) BM rendeletnek megfelelően, a terv kiadásának idején hatályos, tűzvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készült.

Mint a Kristály Kft. vezető tervezője nyilatkozom, hogy a „Bátaszék szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú elvi vízjogi engedélyeztetési tervdokumentáció (Tsz.: 1176-E.) a fenti előírásoknak megfelel.

Továbbá nyilatkozom, hogy a szennyvíz tisztítására hagyományosnak, általánosan elfogadhatónak tekinthető alapokon nyugvó technológiai megoldás került betervezésre.

Siófok, 2013. május hó

Sulyok István

vezető tervező

okl. vízépítő mérnök

VZ-T/WV-3/WV-5/14-0274

# Text boxes

KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
8600 Siófok, Fő u. 15-17.
tel.:84/510-088, fax.:84/316-338
e-mail.: kristaly@kristaly.hu

Meglévő szennyvíztisztító telep

Ez a terv a Kristály Kft. szellemi tulajdona, felhasználásához annak írásos engedélye szükséges!