**Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsöde és Konyha**

**(7140 Bátaszék, Budai út 11. hrsz.: 594/3)**

**konyha korszerűsítés megvalósíthatósági dokumentációja**

a „Közétkeztetés fejlesztés Bátaszéken” című támogatási kérelem benyújtásához

Támogatási kérelem benyújtása javasolt a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde konyhája (7140 Bátaszék Budai u. 11.) vonatkozásában, a légtechnika és a főzési technológia hiányosságainak megszűntetésére.

A főzés során a konyha térben igen magas (közel 50 0C) a léghőmérséklet. A munkavállalóknak igen megterhelő ezen a hőmérsékleten a fizikai munka végzése.

A léghőmérséklet csökkentésére a meglévő légcsatorna korszerűsítése mellett új légcsatorna is kiépítésre kerül.

A jelenlegi főzőkonyha (370,69 m2) szellőztetése az alagsorban elhelyezett GEA CAIRplus SX 064.064IVVV

(Vszell befúvás =3400m3/h, Vszell elszívás =3500m3/h). A beépített légtechnikai elemek Panol gyártmányúak, az elszívó ernyők Termico gyártmányúak.

A meglévő szellőzőgép a vizes helyiségek /fehér és fekete mosogató, húselőkészítő…) szellőzését biztosítja.

A főzőkonyha részére az épület lapos tetején egy új 10.000 m3/h légszállítású szellőztető berendezés kerül elhelyezésre. A szellőzőgép, hővisszanyerővel, vizes utófűtővel és direktelpárologtatós hűtési rendszerrel rendelkezik.

A konyha épülete meglévő villamos csatlakozással és villamos méréssel rendelkezik. A betápkábel 4x120mm2 SZAMKAtVM tip.

A villamos mérő főelosztó Schrack Modul 2000 lemezszekrény. A jelenlegi lekötött, rendelkezésre álló teljesítmény nem fedezi a bővítés energiaigényét.

Az igényelt 3x80A többlet energia a meglévő csatlakozó kábelen nem biztosítható.

Az áramváltókat, tűzvédelmi főkapcsolót és a vezetékezést a megnövekedett energia igényhez kell illeszteni. A nappali főkapcsolót cserélni kell.

**A projekt összes költsége (br): 68.052.763,-Ft**

Tekintettel a munkálatokra, megállapítható, hogy

* telekvásárlás nem szükséges
* közbeszerzés lefolytatása a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem szükséges, Bátaszék Város Önkormányzata Beszerzései Lebonyolításának Szabályzata figyelembe vételével kell kiválasztani a kivitelezőt,
* engedélyezési eljárások lefolytatása nem szükséges
* műszaki megvalósítás tervezett hossza 2019.október 1. – 2019. december 10.

2019.06.06. nap előtt nem került a beruházáshoz kapcsolódó tevékenység végzésére.

Az átadás várható ideje 2019. december 10.